## Карта modbus
Для установок повышения давления ANTARUS 2.0
Адрес Dec | Тип | Имя переменной | Комментарий
Input registers (чтение - 04)
0 | long | SN PLC | Серийный номер ПЛК
2 | int | Version.Type | Версия ПО. Тип станции (1-КНС, 2-ПЧ, 3-КПЧ, 4-ПЖ, 5-ПЧ-ПЖ и т.д.)
3 | int | Version.Release | Версия ПО. Релиз
4 | int | Version.Order | Версия ПО. Нестандарт (0-стандарт, другое число (обычно серийный номер ЩУ)-нестандарт)
5 | int | SN.YYMM | Серийный номер станции (YY-год, MM-месяц)
6 | int | SN.Number | Серийный номер станции (ZZZZZ-номер заказа)
7 | long | SmsCode | Номер для SMS. Код страны, оператора
9 | long | SmsNumb | Номер для SMS. Номер абонента
11 | int | CurTime.Day | Текущее время ПЛК. День
12 | int | CurTime.Month | Текущее время ПЛК. Месяц
13 | int | CurTime.Year | Текущее время ПЛК. Год
14 | int | CurTime.Hour | Текущее время ПЛК. Час
15 | int | CurTime.Minute | Текущее время ПЛК. Минута
16 | int | CurTime.Second | Текущее время ПЛК. Секунда
17 | int | Journal.AlarmWord1 | Журнал. Слово аварий №1 (b0-Насос1.Нет связи, b1-Насос1.Авария ПЧ, b2-Насос2.Нет связи, b3-Насос2.Авария ПЧ, b4-Насос3.Нет связи, b5-Насос3.Авария ПЧ, b6-Насос4.Нет связи, b7-Насос4.Авария ПЧ, b8-Насос5.Нет связи, b9-Насос5.Авария ПЧ, b10-Насос6.Нет связи, b11-Насос6.Авария ПЧ, b12-Насос1.Авария, b13-Насос2.Авария, b14-Насос3.Авария, b15-Насос4.Авария)
18 | int | Journal.AlarmWord2 | Журнал. Слово аварий №2 (b0-Датчик давления на выходе №1.Авария, b1-Датчик давления на входе №1.Авария, b2-Датчик температуры.Авария, b3-Сухой ход, b4-Невыход системы на режим (Pmin), b5-Высокое давление(Pmax), b6-Насос1.Невыход на режим, b7-Насос2.Невыход на режим, b8-Насос3.Невыход на режим, b9-Насос4.Невыход на режим, b10-Насос5.Невыход на режим, b11-Насос6.Невыход на режим, b12-Насос5.Авария, b13-Насос6.Авария, b14-Бак1.Отказ датчика уровня, b15-Бак2.Отказ датчика уровня)
19 | int | Journal.EventWord1 | Журнал. Слово событий №1(b0-Режим НОЛЬ, b1-Режим МЕСТ, b2-Режим АВТО, b3-Режим РУЧН, b4-Насос1.Пуск, b5-Насос2.Пуск, b6-Насос3.Пуск, b7-Насос4.Пуск, b8-Насос5.Пуск, b9-Насос6.Пуск, b10-Внешнее отключение, b11-Ротация, b12-, b13-, b14-, b15-)
20 | int | SysMode | Режим системы (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
21 | int | SysMode.BitState | Режим системы. Побитовый статус (b0-НОЛЬ, b1-МЕСТ, b2-РУЧН, b3-АВТО, b4-Управление от ПЛК - АВТО или РУЧН)
22 | int | SysState | Статус работы системы (0-стоп, 1-поддержание уставки, 2-работа без регулирования, 3-тест на низкий расход, 4-подбив перед сном, 5-ротация, 6-ожидание, 7-сон, 8-авария датчика, 9-нет насосов в АВТО, 10-нет готовых насосов, 11-внешнее отключение, 12-сухой ход, 13-невыход на режим-Pmin, 14-высокое давление-Pmax, 15-ПЛК не готов (загрузка)
23 | real | Setpoint | Уставка давления, бар
25 | real | PE_out.Value | Датчик давления на выходе. Значение, бар
27 | int | PE_out.State | Датчик давления на выходе. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
28 | int | PE_out.BitState | Датчик давления на выходе. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
29 | real | PE_in.Value | Датчик давления на входе. Значение, бар
31 | int | PE_in.State | Датчик давления на входе. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
32 | int | PE_in.BitState | Датчик давления на входе. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
33 | real | dP.Value | Перепад давления. Значение, бар
35 | int | dP.BitState | Перепад давления. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-отказ)
36 | int | Flowmeter.ShowEn | Расходомер. Наличие
37 | real | Volume | Накопленный объем, м3
39 | real | Flow | Мгновенный расход, м3/ч
41 | int | Pump1.Mode | Насос №1. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
42 | int | Pump1.State | Насос №1. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
43 | int | Pump1.BitState | Насос №1. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
44 | real | Pump1.RT hh.mm | Насос №1. Наработка в формате ЧЧ.ММ
46 | long | Pump1.NumStarts | Насос №1. Количество пусков
48 | int | Pump1.MbState | Насос №1. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
49 | real | Pump1.TaskFreq | Насос №1. Задание частоты, Гц
51 | real | Pump1.OutFreq | Насос №1. Выходная частота, Гц
53 | real | Pump1.Voltage | Насос №1. Напряжение двигателя, В
55 | real | Pump1.Current | Насос №1. Ток двигателя, А
57 | int | Pump1.LastFaultCode | Насос №1. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
58 | int | Pump2.Mode | Насос №2. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
59 | int | Pump2.State | Насос №2. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
60 | int | Pump2.BitState | Насос №2. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
61 | real | Pump2.RT hh.mm | Насос №2. Наработка в формате ЧЧ.ММ
63 | long | Pump2.NumStarts | Насос №2. Количество пусков
65 | int | Pump2.MbState | Насос №2. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
66 | real | Pump2.TaskFreq | Насос №2. Задание частоты, Гц
68 | real | Pump2.OutFreq | Насос №2. Выходная частота, Гц
70 | real | Pump2.Voltage | Насос №2. Напряжение двигателя, В
72 | real | Pump2.Current | Насос №2. Ток двигателя, А
74 | int | Pump2.LastFaultCode | Насос №2. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
75 | int | Pump3.Mode | Насос №3. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
76 | int | Pump3.State | Насос №3. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
77 | int | Pump3.BitState | Насос №3. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
78 | real | Pump3.RT hh.mm | Насос №3. Наработка в формате ЧЧ.ММ
80 | long | Pump3.NumStarts | Насос №3. Количество пусков
82 | int | Pump3.MbState | Насос №3. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
83 | real | Pump3.TaskFreq | Насос №3. Задание частоты, Гц
85 | real | Pump3.OutFreq | Насос №3. Выходная частота, Гц
87 | real | Pump3.Voltage | Насос №3. Напряжение двигателя, В
89 | real | Pump3.Current | Насос №3. Ток двигателя, А
91 | int | Pump3.LastFaultCode | Насос №3. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
92 | int | Pump4.Mode | Насос №4. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
93 | int | Pump4.State | Насос №4. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
94 | int | Pump4.BitState | Насос №4. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
95 | real | Pump4.RT hh.mm | Насос №4. Наработка в формате ЧЧ.ММ
97 | long | Pump4.NumStarts | Насос №4. Количество пусков
99 | int | Pump4.MbState | Насос №4. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
100 | real | Pump4.TaskFreq | Насос №4. Задание частоты, Гц
102 | real | Pump4.OutFreq | Насос №4. Выходная частота, Гц
104 | real | Pump4.Voltage | Насос №4. Напряжение двигателя, В
106 | real | Pump4.Current | Насос №4. Ток двигателя, А
108 | int | Pump4.LastFaultCode | Насос №4. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
109 | int | Pump5.Mode | Насос №5. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
110 | int | Pump5.State | Насос №5. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
111 | int | Pump5.BitState | Насос №5. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
112 | real | Pump5.RT hh.mm | Насос №5. Наработка в формате ЧЧ.ММ
114 | long | Pump5.NumStarts | Насос №5. Количество пусков
116 | int | Pump5.MbState | Насос №5. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
117 | real | Pump5.TaskFreq | Насос №5. Задание частоты, Гц
119 | real | Pump5.OutFreq | Насос №5. Выходная частота, Гц
121 | real | Pump5.Voltage | Насос №5. Напряжение двигателя, В
123 | real | Pump5.Current | Насос №5. Ток двигателя, А
125 | int | Pump5.LastFaultCode | Насос №5. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
126 | int | Pump6.Mode | Насос №6. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
127 | int | Pump6.State | Насос №6. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
128 | int | Pump6.BitState | Насос №6. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
129 | real | Pump6.RT hh.mm | Насос №6. Наработка в формате ЧЧ.ММ
131 | long | Pump6.NumStarts | Насос №6. Количество пусков
133 | int | Pump6.MbState | Насос №6. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
134 | real | Pump6.TaskFreq | Насос №6. Задание частоты, Гц
136 | real | Pump6.OutFreq | Насос №6. Выходная частота, Гц
138 | real | Pump6.Voltage | Насос №6. Напряжение двигателя, В
140 | real | Pump6.Current | Насос №6. Ток двигателя, А
142 | int | Pump6.LastFaultCode | Насос №6. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
143 | real | TE.Value | Датчик температуры. Значение, °С
145 | int | TE.State | Датчик температуры. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
146 | int | TE.BitState | Датчик температуры. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
147 | int | Journal.AlarmWord3 | Журнал. Слово аварий №3 (b0-Задвижка1.Авария, b1-Задвижка1.Авария времени открытия, b2-Задвижка1.Авария времени закрытия, b3-Задвижка2.Авария, b4-Задвижка2.Авария времени открытия, b5-Задвижка2.Авария времени закрытия, b6-Резервуар1.Авария поплавков, b7-Резервуар1.Аварийно-низкий уровень, b8-Резервуар1.Аварийно-высокий уровень, b9-Резервуар2.Авария поплавков, b10-Резервуар2.Аварийно-низкий уровень, b11-Резервуар2.Аварийно-высокий уровень, b12-FMR1.Нет связи, b13-Датчик давления на выходе2.Авария, b14-Протечка, b15-Аварийно низкая температура в насосной)
148 | int | Bak1.LS.Bits | Резервуар №1. Поплавки. Побитовый статус (b0-Поплавок АНУ. Разрешен, b1-Поплавок АНУ. Замкнут, b2-Поплавок АНУ. Разомкнут, b3-Поплавок НУ. Разрешен, b4-Поплавок НУ. Замкнут, b5-Поплавок НУ. Разомкнут, b6-Поплавок ВУ. Разрешен, b7-Поплавок ВУ. Замкнут, b8-Поплавок ВУ. Разомкнут, b9-Поплавок АВУ. Разрешен, b10-Поплавок АВУ. Замкнут, b11-Поплавок АВУ. Разомкнут, b12-Авария поплавков)
149 | real | Bak1.Level | Резервуар №1. Уровень, метры
151 | int | Bak2.LS.Bits | Резервуар №2. Поплавки. Побитовый статус (b0-Поплавок АНУ. Разрешен, b1-Поплавок АНУ. Замкнут, b2-Поплавок АНУ. Разомкнут, b3-Поплавок НУ. Разрешен, b4-Поплавок НУ. Замкнут, b5-Поплавок НУ. Разомкнут, b6-Поплавок ВУ. Разрешен, b7-Поплавок ВУ. Замкнут, b8-Поплавок ВУ. Разомкнут, b9-Поплавок АВУ. Разрешен, b10-Поплавок АВУ. Замкнут, b11-Поплавок АВУ. Разомкнут, b12-Авария поплавков)
152 | real | Bak2.Level | Резервуар №2. Уровень, метры
154 | int | Valve1.Mode | Задвижка №1. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
155 | int | Valve1.Pos.State | Задвижка №1. Статус положения (0-не существует, 1-активны обе команды, 2-открывается, 3-закрывается, 4-открыта+закрыта, 5-открыта, 6-закрыта, 7-среднее)
156 | int | Valve1.Alarm.State | Задвижка №1. Статус аварий (0-нет аварий, 2-авария, 7-превышено время открытия, 8-превышено время закрытия )
157 | int | Valve2.Mode | Задвижка №2. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
158 | int | Valve2.Pos.State | Задвижка №2. Статус положения (0-не существует, 1-активны обе команды, 2-открывается, 3-закрывается, 4-открыта+закрыта, 5-открыта, 6-закрыта, 7-среднее)
159 | int | Valve2.Alarm.State | Задвижка №2. Статус аварий (0-нет аварий, 2-авария, 7-превышено время открытия, 8-превышено время закрытия )
160 | real | PE_in2.Value | Датчик давления на входе №2. Значение, бар
162 | int | PE_in2.State | Датчик давления на входе №2. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
163 | int | PE_in2.BitState | Датчик давления на входе №2. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
164 | int | Journal.AlarmWord4 | Журнал. Слово аварий №4 (b0-Датчик давления на входе №2.Авария, b1-Общий ПЧ.Нет связи, b2-Общий ПЧ.Авария, b3-FMR2.Нет связи, b4-FMR3.Нет связи, b5-ПОЖАР, b6-, b7-, b8-, b9-, b10-, b11-, b12-, b13-, b14-, b15-)
165 | int | CmnAlarm Int | Общая авария
Holding registers (запись - 06, 16, чтение - 03)
1 | int | SysCmdWord | Слово управления станцией (b0-активировать режим АВТО, b1-активировать режим РУЧН, b2-сброс аварий, b3-сброс связи SMConnect)
2 | int | Pump1.MbCmdWord | Насос №1. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
3 | int | Pump2.MbCmdWord | Насос №2. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
4 | int | Pump3.MbCmdWord | Насос №3. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
5 | int | Pump4.MbCmdWord | Насос №4. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
6 | int | Pump5.MbCmdWord | Насос №5. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
7 | int | Pump6.MbCmdWord | Насос №6. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
8 | real | Setpoint (RW) | Уставка (запись)
10 | real | Setpoint2 (RW) | Уставка №2 (запись)
12 | real | Bak1.LE.Value (RW) | Резервуар №1. Датчик уровня. Значение, метры (запись)
14 | real | Bak2.LE.Value (RW) | Резервуар №2. Датчик уровня. Значение, метры (запись)

## Порты
Параметры COM1 (RS485)
Протокол | Modbus RTU
Адрес | Master
Скорость | 9600
Биты данных | 8
Четность | None
Стоповые биты | 2
Параметры COM2 (RS232)
Протокол | Modbus RTU
Адрес | 1
Скорость | 115200
Биты данных | 8
Четность | None
Стоповые биты | 2
Параметры Ethernet
Протокол | Modbus TCP
IP Адрес | 192.168.0.213
Маска подсети | 255.255.255.0
Шлюз | 192.168.0.1
Порт TCP | 502

## Общее
В прошивке используются 2 типа регистров: выходные Input Reg доступны только для чтения (функция 4), входные Holding Reg – для записи (функция 6 или 16) и чтения записанного значения (функция 3).
Особо стоит отметить доступ к ячейкам памяти (например, к сохраненным уставкам), поскольку в ПЛК Segnetics доступ к ним напрямую по Modbus невозможен. Поэтому для чтения и записи используются разные регистры, которые находятся в разных областях памяти. При этом они могут иметь одинаковый адрес, но функции доступа к регистрам отличаются. Так, для чтения сохраненного значения следует обращаться к регистрам Input Reg, используя функцию 04, а для записи – Holding Reg, используя функцию 06 или 16.
Визуально доступ к ячейке памяти выглядит так:
Holding Reg (RW) –> ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ –> Input Reg (RO)
Важно. Изменение значения в ячейке памяти по Modbus возможно только тогда, когда изменяется значение в соответствующем ей регистре Holding Reg.
Все Holding Reg после перезагрузки равны 0, в процессе работы – последнему записанному в них значению.
Например: После перезагрузки ПЛК в ячейке памяти хранится значение 1, которое можно прочитать из соответствующего ей регистра Input Reg, но значение в соответствующем ей регистре Holding Reg равно 0. Чтобы записать в ячейку памяти 0, рекомендуется сначала записать в регистр Holding Reg значение из регистра Input Reg, а затем уже нужное значение, т.е 0.
Регистры типа float и long требуют перестановки байт вида ABCD ↔ CDAB, где A,B,C,D – байты.

## SPLIT (hidden)
Тег № | Адрес Hex | Тип | Имя переменной | Комментарий
var0 | 0 | long | SN PLC | Серийный номер ПЛК
var1 | 2 | int | Version.Type | Версия ПО. Тип станции (1-КНС, 2-ПЧ, 3-КПЧ, 4-ПЖ, 5-ПЧ-ПЖ и т.д.)
var2 | 3 | int | Version.Release | Версия ПО. Релиз
var3 | 4 | int | Version.Order | Версия ПО. Нестандарт (0-стандарт, другое число (обычно серийный номер ЩУ)-нестандарт)
var4 | 5 | int | SN.YYMM | Серийный номер станции (YY-год, MM-месяц)
var5 | 6 | int | SN.Number | Серийный номер станции (ZZZZZ-номер заказа)
var6 | 7 | long | SmsCode | Номер для SMS. Код страны, оператора
var7 | 9 | long | SmsNumb | Номер для SMS. Номер абонента
var8 | b | int | CurTime.Day | Текущее время ПЛК. День
var9 | c | int | CurTime.Month | Текущее время ПЛК. Месяц
var10 | d | int | CurTime.Year | Текущее время ПЛК. Год
var11 | e | int | CurTime.Hour | Текущее время ПЛК. Час
var12 | f | int | CurTime.Minute | Текущее время ПЛК. Минута
var13 | 10 | int | CurTime.Second | Текущее время ПЛК. Секунда
var14 | 11 | int | Journal.AlarmWord1 | Журнал. Слово аварий №1 (b0-Насос1.Нет связи, b1-Насос1.Авария ПЧ, b2-Насос2.Нет связи, b3-Насос2.Авария ПЧ, b4-Насос3.Нет связи, b5-Насос3.Авария ПЧ, b6-Насос4.Нет связи, b7-Насос4.Авария ПЧ, b8-Насос5.Нет связи, b9-Насос5.Авария ПЧ, b10-Насос6.Нет связи, b11-Насос6.Авария ПЧ, b12-Насос1.Авария, b13-Насос2.Авария, b14-Насос3.Авария, b15-Насос4.Авария)
var15 | 12 | int | Journal.AlarmWord2 | Журнал. Слово аварий №2 (b0-Датчик давления на выходе №1.Авария, b1-Датчик давления на входе №1.Авария, b2-Датчик температуры.Авария, b3-Сухой ход, b4-Невыход системы на режим (Pmin), b5-Высокое давление(Pmax), b6-Насос1.Невыход на режим, b7-Насос2.Невыход на режим, b8-Насос3.Невыход на режим, b9-Насос4.Невыход на режим, b10-Насос5.Невыход на режим, b11-Насос6.Невыход на режим, b12-Насос5.Авария, b13-Насос6.Авария, b14-Бак1.Отказ датчика уровня, b15-Бак2.Отказ датчика уровня)
var16 | 13 | int | Journal.EventWord1 | Журнал. Слово событий №1(b0-Режим НОЛЬ, b1-Режим МЕСТ, b2-Режим АВТО, b3-Режим РУЧН, b4-Насос1.Пуск, b5-Насос2.Пуск, b6-Насос3.Пуск, b7-Насос4.Пуск, b8-Насос5.Пуск, b9-Насос6.Пуск, b10-Внешнее отключение, b11-Ротация, b12-, b13-, b14-, b15-)
var17 | 14 | int | SysMode | Режим системы (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var18 | 15 | int | SysMode.BitState | Режим системы. Побитовый статус (b0-НОЛЬ, b1-МЕСТ, b2-РУЧН, b3-АВТО, b4-Управление от ПЛК - АВТО или РУЧН)
var19 | 16 | int | SysState | Статус работы системы (0-стоп, 1-поддержание уставки, 2-работа без регулирования, 3-тест на низкий расход, 4-подбив перед сном, 5-ротация, 6-ожидание, 7-сон, 8-авария датчика, 9-нет насосов в АВТО, 10-нет готовых насосов, 11-внешнее отключение, 12-сухой ход, 13-невыход на режим-Pmin, 14-высокое давление-Pmax, 15-ПЛК не готов (загрузка)
var20 | 17 | real | Setpoint | Уставка давления, бар
var21 | 19 | real | PE_out.Value | Датчик давления на выходе. Значение, бар
var22 | 1b | int | PE_out.State | Датчик давления на выходе. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
var23 | 1c | int | PE_out.BitState | Датчик давления на выходе. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
var24 | 1d | real | PE_in.Value | Датчик давления на входе. Значение, бар
var25 | 1f | int | PE_in.State | Датчик давления на входе. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
var26 | 20 | int | PE_in.BitState | Датчик давления на входе. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
var27 | 21 | real | dP.Value | Перепад давления. Значение, бар
var28 | 23 | int | dP.BitState | Перепад давления. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-отказ)
var29 | 24 | int | Flowmeter.ShowEn | Расходомер. Наличие
var30 | 25 | real | Volume | Накопленный объем, м3
var31 | 27 | real | Flow | Мгновенный расход, м3/ч
var32 | 29 | int | Pump1.Mode | Насос №1. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var33 | 2a | int | Pump1.State | Насос №1. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var34 | 2b | int | Pump1.BitState | Насос №1. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var35 | 2c | real | Pump1.RT hh.mm | Насос №1. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var36 | 2e | long | Pump1.NumStarts | Насос №1. Количество пусков
var37 | 30 | int | Pump1.MbState | Насос №1. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var38 | 31 | real | Pump1.TaskFreq | Насос №1. Задание частоты, Гц
var39 | 33 | real | Pump1.OutFreq | Насос №1. Выходная частота, Гц
var40 | 35 | real | Pump1.Voltage | Насос №1. Напряжение двигателя, В
var41 | 37 | real | Pump1.Current | Насос №1. Ток двигателя, А
var42 | 39 | int | Pump1.LastFaultCode | Насос №1. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var43 | 3a | int | Pump2.Mode | Насос №2. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var44 | 3b | int | Pump2.State | Насос №2. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var45 | 3c | int | Pump2.BitState | Насос №2. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var46 | 3d | real | Pump2.RT hh.mm | Насос №2. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var47 | 3f | long | Pump2.NumStarts | Насос №2. Количество пусков
var48 | 41 | int | Pump2.MbState | Насос №2. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var49 | 42 | real | Pump2.TaskFreq | Насос №2. Задание частоты, Гц
var50 | 44 | real | Pump2.OutFreq | Насос №2. Выходная частота, Гц
var51 | 46 | real | Pump2.Voltage | Насос №2. Напряжение двигателя, В
var52 | 48 | real | Pump2.Current | Насос №2. Ток двигателя, А
var53 | 4a | int | Pump2.LastFaultCode | Насос №2. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var54 | 4b | int | Pump3.Mode | Насос №3. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var55 | 4c | int | Pump3.State | Насос №3. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var56 | 4d | int | Pump3.BitState | Насос №3. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var57 | 4e | real | Pump3.RT hh.mm | Насос №3. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var58 | 50 | long | Pump3.NumStarts | Насос №3. Количество пусков
var59 | 52 | int | Pump3.MbState | Насос №3. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var60 | 53 | real | Pump3.TaskFreq | Насос №3. Задание частоты, Гц
var61 | 55 | real | Pump3.OutFreq | Насос №3. Выходная частота, Гц
var62 | 57 | real | Pump3.Voltage | Насос №3. Напряжение двигателя, В
var63 | 59 | real | Pump3.Current | Насос №3. Ток двигателя, А
var64 | 5b | int | Pump3.LastFaultCode | Насос №3. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var65 | 5c | int | Pump4.Mode | Насос №4. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var66 | 5d | int | Pump4.State | Насос №4. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var67 | 5e | int | Pump4.BitState | Насос №4. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var68 | 5f | real | Pump4.RT hh.mm | Насос №4. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var69 | 61 | long | Pump4.NumStarts | Насос №4. Количество пусков
var70 | 63 | int | Pump4.MbState | Насос №4. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var71 | 64 | real | Pump4.TaskFreq | Насос №4. Задание частоты, Гц
var72 | 66 | real | Pump4.OutFreq | Насос №4. Выходная частота, Гц
var73 | 68 | real | Pump4.Voltage | Насос №4. Напряжение двигателя, В
var74 | 6a | real | Pump4.Current | Насос №4. Ток двигателя, А
var75 | 6c | int | Pump4.LastFaultCode | Насос №4. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var76 | 6d | int | Pump5.Mode | Насос №5. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var77 | 6e | int | Pump5.State | Насос №5. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var78 | 6f | int | Pump5.BitState | Насос №5. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var79 | 70 | real | Pump5.RT hh.mm | Насос №5. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var80 | 72 | long | Pump5.NumStarts | Насос №5. Количество пусков
var81 | 74 | int | Pump5.MbState | Насос №5. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var82 | 75 | real | Pump5.TaskFreq | Насос №5. Задание частоты, Гц
var83 | 77 | real | Pump5.OutFreq | Насос №5. Выходная частота, Гц
var84 | 79 | real | Pump5.Voltage | Насос №5. Напряжение двигателя, В
var85 | 7b | real | Pump5.Current | Насос №5. Ток двигателя, А
var86 | 7d | int | Pump5.LastFaultCode | Насос №5. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var87 | 7e | int | Pump6.Mode | Насос №6. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var88 | 7f | int | Pump6.State | Насос №6. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var89 | 80 | int | Pump6.BitState | Насос №6. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var90 | 81 | real | Pump6.RT hh.mm | Насос №6. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var91 | 83 | long | Pump6.NumStarts | Насос №6. Количество пусков
var92 | 85 | int | Pump6.MbState | Насос №6. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var93 | 86 | real | Pump6.TaskFreq | Насос №6. Задание частоты, Гц
var94 | 88 | real | Pump6.OutFreq | Насос №6. Выходная частота, Гц
var95 | 8a | real | Pump6.Voltage | Насос №6. Напряжение двигателя, В
var96 | 8c | real | Pump6.Current | Насос №6. Ток двигателя, А
var97 | 8e | int | Pump6.LastFaultCode | Насос №6. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var98 | 8f | real | TE.Value | Датчик температуры. Значение, °С
var99 | 91 | int | TE.State | Датчик температуры. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
var100 | 92 | int | TE.BitState | Датчик температуры. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
var101 | 93 | int | Journal.AlarmWord3 | Журнал. Слово аварий №3 (b0-Задвижка1.Авария, b1-Задвижка1.Авария времени открытия, b2-Задвижка1.Авария времени закрытия, b3-Задвижка2.Авария, b4-Задвижка2.Авария времени открытия, b5-Задвижка2.Авария времени закрытия, b6-Резервуар1.Авария поплавков, b7-Резервуар1.Аварийно-низкий уровень, b8-Резервуар1.Аварийно-высокий уровень, b9-Резервуар2.Авария поплавков, b10-Резервуар2.Аварийно-низкий уровень, b11-Резервуар2.Аварийно-высокий уровень, b12-FMR1.Нет связи, b13-Датчик давления на выходе2.Авария, b14-Протечка, b15-Аварийно низкая температура в насосной)
var102 | 94 | int | Bak1.LS.Bits | Резервуар №1. Поплавки. Побитовый статус (b0-Поплавок АНУ. Разрешен, b1-Поплавок АНУ. Замкнут, b2-Поплавок АНУ. Разомкнут, b3-Поплавок НУ. Разрешен, b4-Поплавок НУ. Замкнут, b5-Поплавок НУ. Разомкнут, b6-Поплавок ВУ. Разрешен, b7-Поплавок ВУ. Замкнут, b8-Поплавок ВУ. Разомкнут, b9-Поплавок АВУ. Разрешен, b10-Поплавок АВУ. Замкнут, b11-Поплавок АВУ. Разомкнут, b12-Авария поплавков)
var103 | 95 | real | Bak1.Level | Резервуар №1. Уровень, метры
var104 | 97 | int | Bak2.LS.Bits | Резервуар №2. Поплавки. Побитовый статус (b0-Поплавок АНУ. Разрешен, b1-Поплавок АНУ. Замкнут, b2-Поплавок АНУ. Разомкнут, b3-Поплавок НУ. Разрешен, b4-Поплавок НУ. Замкнут, b5-Поплавок НУ. Разомкнут, b6-Поплавок ВУ. Разрешен, b7-Поплавок ВУ. Замкнут, b8-Поплавок ВУ. Разомкнут, b9-Поплавок АВУ. Разрешен, b10-Поплавок АВУ. Замкнут, b11-Поплавок АВУ. Разомкнут, b12-Авария поплавков)
var105 | 98 | real | Bak2.Level | Резервуар №2. Уровень, метры
var106 | 9a | int | Valve1.Mode | Задвижка №1. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var107 | 9b | int | Valve1.Pos.State | Задвижка №1. Статус положения (0-не существует, 1-активны обе команды, 2-открывается, 3-закрывается, 4-открыта+закрыта, 5-открыта, 6-закрыта, 7-среднее)
var108 | 9c | int | Valve1.Alarm.State | Задвижка №1. Статус аварий (0-нет аварий, 2-авария, 7-превышено время открытия, 8-превышено время закрытия )
var109 | 9d | int | Valve2.Mode | Задвижка №2. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var110 | 9e | int | Valve2.Pos.State | Задвижка №2. Статус положения (0-не существует, 1-активны обе команды, 2-открывается, 3-закрывается, 4-открыта+закрыта, 5-открыта, 6-закрыта, 7-среднее)
var111 | 9f | int | Valve2.Alarm.State | Задвижка №2. Статус аварий (0-нет аварий, 2-авария, 7-превышено время открытия, 8-превышено время закрытия )
var112 | a0 | real | PE_in2.Value | Датчик давления на входе №2. Значение, бар
var113 | a2 | int | PE_in2.State | Датчик давления на входе №2. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
var114 | a3 | int | PE_in2.BitState | Датчик давления на входе №2. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
var115 | a4 | int | Journal.AlarmWord4 | Журнал. Слово аварий №4 (b0-Датчик давления на входе №2.Авария, b1-Общий ПЧ.Нет связи, b2-Общий ПЧ.Авария, b3-FMR2.Нет связи, b4-FMR3.Нет связи, b5-ПОЖАР, b6-, b7-, b8-, b9-, b10-, b11-, b12-, b13-, b14-, b15-)
var116 | a5 | int | CmnAlarm Int | Общая авария
[Request3]
Direction | read/write
Type | reg
Baudrate | 115200
Address | 1
Period | 100
var0 | 1 | int | SysCmdWord | Слово управления станцией (b0-активировать режим АВТО, b1-активировать режим РУЧН, b2-сброс аварий, b3-сброс связи SMConnect)
var1 | 2 | int | Pump1.MbCmdWord | Насос №1. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var2 | 3 | int | Pump2.MbCmdWord | Насос №2. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var3 | 4 | int | Pump3.MbCmdWord | Насос №3. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var4 | 5 | int | Pump4.MbCmdWord | Насос №4. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var5 | 6 | int | Pump5.MbCmdWord | Насос №5. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var6 | 7 | int | Pump6.MbCmdWord | Насос №6. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var7 | 8 | real | Setpoint (RW) | Уставка (запись)
var8 | a | real | Setpoint2 (RW) | Уставка №2 (запись)
var9 | c | real | Bak1.LE.Value (RW) | Резервуар №1. Датчик уровня. Значение, метры (запись)
var10 | e | real | Bak2.LE.Value (RW) | Резервуар №2. Датчик уровня. Значение, метры (запись)
var11 | 10 | real | ain0(МС)
var12 | 12 | real | ain1(МС)
var13 | 14 | real | ain2(МС)
var14 | 16 | real | ain3(МС)
var15 | 18 | real | ain4(МС)
var16 | 1a | real | ain5(МС)
var17 | 1c | real | ain6(МС)
var18 | 1e | real | ain7(МС)
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## файл map (hidden)
;Direction | - направление (read & write)
;Type |  | - тип (битовые или регистровые)
;Baudrate | - скорость слэйва
;Address | - адрес слэйва в сети RS-485
;var(0-n) | - адрес#тип#символьное имя#комментарий
[Request1]
Direction=read/write
Type=bit
Baudrate=115200
Address=1
Period=100
var0=0#bool#din0(МС)
var1=1#bool#din1(МС)
var2=2#bool#din2(МС)
var3=3#bool#din3(МС)
var4=4#bool#din4(МС)
var5=5#bool#din5(МС)
var6=6#bool#din6(МС)
var7=7#bool#din7(МС)
var8=8#bool#din8(МС)
var9=9#bool#din0(MR1)
var10=a#bool#din1(MR1)
var11=b#bool#din2(MR1)
var12=c#bool#din3(MR1)
var13=d#bool#din4(MR1)
var14=e#bool#din5(MR1)
var15=f#bool#din6(MR1)
var16=10#bool#din7(MR1)
var17=11#bool#din8(MR1)
var18=12#bool#din9(MR1)
var19=13#bool#din10(MR1)
var20=14#bool#din11(MR1)
var21=15#bool#din0(MR3)
var22=16#bool#din1(MR3)
var23=17#bool#din2(MR3)
var24=18#bool#din3(MR3)
var25=19#bool#din4(MR3)
var26=1a#bool#din5(MR3)
var27=1b#bool#din6(MR3)
var28=1c#bool#din7(MR3)
var29=1d#bool#din8(MR3)
var30=1e#bool#din9(MR3)
var31=1f#bool#din10(MR3)
var32=20#bool#din11(MR3)
[Request2]
Direction=read
Type=reg
Baudrate=115200
Address=1
Period=100
var0=0#long#SN PLC#Серийный номер ПЛК
var1=2#int#Version.Type#Версия ПО. Тип станции (1-КНС, 2-ПЧ, 3-КПЧ, 4-ПЖ, 5-ПЧ-ПЖ и т.д.)
var2=3#int#Version.Release#Версия ПО. Релиз
var3=4#int#Version.Order#Версия ПО. Нестандарт (0-стандарт, другое число (обычно серийный номер ЩУ)-нестандарт)
var4=5#int#SN.YYMM#Серийный номер станции (YY-год, MM-месяц)
var5=6#int#SN.Number#Серийный номер станции (ZZZZZ-номер заказа)
var6=7#long#SmsCode#Номер для SMS. Код страны, оператора
var7=9#long#SmsNumb#Номер для SMS. Номер абонента
var8=b#int#CurTime.Day#Текущее время ПЛК. День
var9=c#int#CurTime.Month#Текущее время ПЛК. Месяц
var10=d#int#CurTime.Year#Текущее время ПЛК. Год
var11=e#int#CurTime.Hour#Текущее время ПЛК. Час
var12=f#int#CurTime.Minute#Текущее время ПЛК. Минута
var13=10#int#CurTime.Second#Текущее время ПЛК. Секунда
var14=11#int#Journal.AlarmWord1#Журнал. Слово аварий №1 (b0-Насос1.Нет связи, b1-Насос1.Авария ПЧ, b2-Насос2.Нет связи, b3-Насос2.Авария ПЧ, b4-Насос3.Нет связи, b5-Насос3.Авария ПЧ, b6-Насос4.Нет связи, b7-Насос4.Авария ПЧ, b8-Насос5.Нет связи, b9-Насос5.Авария ПЧ, b10-Насос6.Нет связи, b11-Насос6.Авария ПЧ, b12-Насос1.Авария, b13-Насос2.Авария, b14-Насос3.Авария, b15-Насос4.Авария)
var15=12#int#Journal.AlarmWord2#Журнал. Слово аварий №2 (b0-Датчик давления на выходе №1.Авария, b1-Датчик давления на входе №1.Авария, b2-Датчик температуры.Авария, b3-Сухой ход, b4-Невыход системы на режим (Pmin), b5-Высокое давление(Pmax), b6-Насос1.Невыход на режим, b7-Насос2.Невыход на режим, b8-Насос3.Невыход на режим, b9-Насос4.Невыход на режим, b10-Насос5.Невыход на режим, b11-Насос6.Невыход на режим, b12-Насос5.Авария, b13-Насос6.Авария, b14-Бак1.Отказ датчика уровня, b15-Бак2.Отказ датчика уровня)
var16=13#int#Journal.EventWord1#Журнал. Слово событий №1(b0-Режим НОЛЬ, b1-Режим МЕСТ, b2-Режим АВТО, b3-Режим РУЧН, b4-Насос1.Пуск, b5-Насос2.Пуск, b6-Насос3.Пуск, b7-Насос4.Пуск, b8-Насос5.Пуск, b9-Насос6.Пуск, b10-Внешнее отключение, b11-Ротация, b12-, b13-, b14-, b15-)
var17=14#int#SysMode#Режим системы (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var18=15#int#SysMode.BitState#Режим системы. Побитовый статус (b0-НОЛЬ, b1-МЕСТ, b2-РУЧН, b3-АВТО, b4-Управление от ПЛК - АВТО или РУЧН)
var19=16#int#SysState#Статус работы системы (0-стоп, 1-поддержание уставки, 2-работа без регулирования, 3-тест на низкий расход, 4-подбив перед сном, 5-ротация, 6-ожидание, 7-сон, 8-авария датчика, 9-нет насосов в АВТО, 10-нет готовых насосов, 11-внешнее отключение, 12-сухой ход, 13-невыход на режим-Pmin, 14-высокое давление-Pmax, 15-ПЛК не готов (загрузка)
var20=17#real#Setpoint#Уставка давления, бар
var21=19#real#PE_out.Value#Датчик давления на выходе. Значение, бар
var22=1b#int#PE_out.State#Датчик давления на выходе. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
var23=1c#int#PE_out.BitState#Датчик давления на выходе. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
var24=1d#real#PE_in.Value#Датчик давления на входе. Значение, бар
var25=1f#int#PE_in.State#Датчик давления на входе. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
var26=20#int#PE_in.BitState#Датчик давления на входе. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
var27=21#real#dP.Value#Перепад давления. Значение, бар
var28=23#int#dP.BitState#Перепад давления. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-отказ)
var29=24#int#Flowmeter.ShowEn#Расходомер. Наличие
var30=25#real#Volume#Накопленный объем, м3
var31=27#real#Flow#Мгновенный расход, м3/ч
var32=29#int#Pump1.Mode#Насос №1. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var33=2a#int#Pump1.State#Насос №1. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var34=2b#int#Pump1.BitState#Насос №1. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var35=2c#real#Pump1.RT hh.mm#Насос №1. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var36=2e#long#Pump1.NumStarts#Насос №1. Количество пусков
var37=30#int#Pump1.MbState#Насос №1. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var38=31#real#Pump1.TaskFreq#Насос №1. Задание частоты, Гц
var39=33#real#Pump1.OutFreq#Насос №1. Выходная частота, Гц
var40=35#real#Pump1.Voltage#Насос №1. Напряжение двигателя, В
var41=37#real#Pump1.Current#Насос №1. Ток двигателя, А
var42=39#int#Pump1.LastFaultCode#Насос №1. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var43=3a#int#Pump2.Mode#Насос №2. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var44=3b#int#Pump2.State#Насос №2. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var45=3c#int#Pump2.BitState#Насос №2. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var46=3d#real#Pump2.RT hh.mm#Насос №2. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var47=3f#long#Pump2.NumStarts#Насос №2. Количество пусков
var48=41#int#Pump2.MbState#Насос №2. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var49=42#real#Pump2.TaskFreq#Насос №2. Задание частоты, Гц
var50=44#real#Pump2.OutFreq#Насос №2. Выходная частота, Гц
var51=46#real#Pump2.Voltage#Насос №2. Напряжение двигателя, В
var52=48#real#Pump2.Current#Насос №2. Ток двигателя, А
var53=4a#int#Pump2.LastFaultCode#Насос №2. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var54=4b#int#Pump3.Mode#Насос №3. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var55=4c#int#Pump3.State#Насос №3. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var56=4d#int#Pump3.BitState#Насос №3. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var57=4e#real#Pump3.RT hh.mm#Насос №3. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var58=50#long#Pump3.NumStarts#Насос №3. Количество пусков
var59=52#int#Pump3.MbState#Насос №3. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var60=53#real#Pump3.TaskFreq#Насос №3. Задание частоты, Гц
var61=55#real#Pump3.OutFreq#Насос №3. Выходная частота, Гц
var62=57#real#Pump3.Voltage#Насос №3. Напряжение двигателя, В
var63=59#real#Pump3.Current#Насос №3. Ток двигателя, А
var64=5b#int#Pump3.LastFaultCode#Насос №3. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var65=5c#int#Pump4.Mode#Насос №4. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var66=5d#int#Pump4.State#Насос №4. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var67=5e#int#Pump4.BitState#Насос №4. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var68=5f#real#Pump4.RT hh.mm#Насос №4. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var69=61#long#Pump4.NumStarts#Насос №4. Количество пусков
var70=63#int#Pump4.MbState#Насос №4. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var71=64#real#Pump4.TaskFreq#Насос №4. Задание частоты, Гц
var72=66#real#Pump4.OutFreq#Насос №4. Выходная частота, Гц
var73=68#real#Pump4.Voltage#Насос №4. Напряжение двигателя, В
var74=6a#real#Pump4.Current#Насос №4. Ток двигателя, А
var75=6c#int#Pump4.LastFaultCode#Насос №4. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var76=6d#int#Pump5.Mode#Насос №5. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var77=6e#int#Pump5.State#Насос №5. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var78=6f#int#Pump5.BitState#Насос №5. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var79=70#real#Pump5.RT hh.mm#Насос №5. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var80=72#long#Pump5.NumStarts#Насос №5. Количество пусков
var81=74#int#Pump5.MbState#Насос №5. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var82=75#real#Pump5.TaskFreq#Насос №5. Задание частоты, Гц
var83=77#real#Pump5.OutFreq#Насос №5. Выходная частота, Гц
var84=79#real#Pump5.Voltage#Насос №5. Напряжение двигателя, В
var85=7b#real#Pump5.Current#Насос №5. Ток двигателя, А
var86=7d#int#Pump5.LastFaultCode#Насос №5. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var87=7e#int#Pump6.Mode#Насос №6. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var88=7f#int#Pump6.State#Насос №6. Статус (0-не существует, 1-запрещен, 2-авария, 3-работа и пуск, 4-работа без пуска, 5-пуск, 6-стоп)
var89=80#int#Pump6.BitState#Насос №6. Побитовый статус (b0-существует, b1-разрешен, b2-готов, b3-режим НОЛЬ, b4-режим МЕСТ, b5-режим РУЧН, b6-режим АВТО, b7-авария(общая), b8-авария DI(резерв), b9-нет связи с ПЧ, b10-авария ПЧ, b11-работа, b12-пуск, b13-пуск от сети(резерв), b14-пуск от ПЧ, b15-)
var90=81#real#Pump6.RT hh.mm#Насос №6. Наработка в формате ЧЧ.ММ
var91=83#long#Pump6.NumStarts#Насос №6. Количество пусков
var92=85#int#Pump6.MbState#Насос №6. Статус связи с ПЧ (0-отключен, 1-отказ, 2-норма)
var93=86#real#Pump6.TaskFreq#Насос №6. Задание частоты, Гц
var94=88#real#Pump6.OutFreq#Насос №6. Выходная частота, Гц
var95=8a#real#Pump6.Voltage#Насос №6. Напряжение двигателя, В
var96=8c#real#Pump6.Current#Насос №6. Ток двигателя, А
var97=8e#int#Pump6.LastFaultCode#Насос №6. Сохраненый код отказа ПЧ (см. инструкцию ПЧ)
var98=8f#real#TE.Value#Датчик температуры. Значение, °С
var99=91#int#TE.State#Датчик температуры. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
var100=92#int#TE.BitState#Датчик температуры. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
var101=93#int#Journal.AlarmWord3#Журнал. Слово аварий №3 (b0-Задвижка1.Авария, b1-Задвижка1.Авария времени открытия, b2-Задвижка1.Авария времени закрытия, b3-Задвижка2.Авария, b4-Задвижка2.Авария времени открытия, b5-Задвижка2.Авария времени закрытия, b6-Резервуар1.Авария поплавков, b7-Резервуар1.Аварийно-низкий уровень, b8-Резервуар1.Аварийно-высокий уровень, b9-Резервуар2.Авария поплавков, b10-Резервуар2.Аварийно-низкий уровень, b11-Резервуар2.Аварийно-высокий уровень, b12-FMR1.Нет связи, b13-Датчик давления на выходе2.Авария, b14-Протечка, b15-Аварийно низкая температура в насосной)
var102=94#int#Bak1.LS.Bits#Резервуар №1. Поплавки. Побитовый статус (b0-Поплавок АНУ. Разрешен, b1-Поплавок АНУ. Замкнут, b2-Поплавок АНУ. Разомкнут, b3-Поплавок НУ. Разрешен, b4-Поплавок НУ. Замкнут, b5-Поплавок НУ. Разомкнут, b6-Поплавок ВУ. Разрешен, b7-Поплавок ВУ. Замкнут, b8-Поплавок ВУ. Разомкнут, b9-Поплавок АВУ. Разрешен, b10-Поплавок АВУ. Замкнут, b11-Поплавок АВУ. Разомкнут, b12-Авария поплавков)
var103=95#real#Bak1.Level#Резервуар №1. Уровень, метры
var104=97#int#Bak2.LS.Bits#Резервуар №2. Поплавки. Побитовый статус (b0-Поплавок АНУ. Разрешен, b1-Поплавок АНУ. Замкнут, b2-Поплавок АНУ. Разомкнут, b3-Поплавок НУ. Разрешен, b4-Поплавок НУ. Замкнут, b5-Поплавок НУ. Разомкнут, b6-Поплавок ВУ. Разрешен, b7-Поплавок ВУ. Замкнут, b8-Поплавок ВУ. Разомкнут, b9-Поплавок АВУ. Разрешен, b10-Поплавок АВУ. Замкнут, b11-Поплавок АВУ. Разомкнут, b12-Авария поплавков)
var105=98#real#Bak2.Level#Резервуар №2. Уровень, метры
var106=9a#int#Valve1.Mode#Задвижка №1. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var107=9b#int#Valve1.Pos.State#Задвижка №1. Статус положения (0-не существует, 1-активны обе команды, 2-открывается, 3-закрывается, 4-открыта+закрыта, 5-открыта, 6-закрыта, 7-среднее)
var108=9c#int#Valve1.Alarm.State#Задвижка №1. Статус аварий (0-нет аварий, 2-авария, 7-превышено время открытия, 8-превышено время закрытия )
var109=9d#int#Valve2.Mode#Задвижка №2. Режим управления (0-НОЛЬ, 1-МЕСТ, 2-РУЧН, 3-АВТО)
var110=9e#int#Valve2.Pos.State#Задвижка №2. Статус положения (0-не существует, 1-активны обе команды, 2-открывается, 3-закрывается, 4-открыта+закрыта, 5-открыта, 6-закрыта, 7-среднее)
var111=9f#int#Valve2.Alarm.State#Задвижка №2. Статус аварий (0-нет аварий, 2-авария, 7-превышено время открытия, 8-превышено время закрытия )
var112=a0#real#PE_in2.Value#Датчик давления на входе №2. Значение, бар
var113=a2#int#PE_in2.State#Датчик давления на входе №2. Cтатус (0-запрещен, 1-тест, 2-авария модуля, 3-отказ,нижний предел, 4-отказ,верхний предел, 5-норма)
var114=a3#int#PE_in2.BitState#Датчик давления на входе №2. Побитовый статус (b0-разрешен, b1-тест, b2-отказ(общий), b3-авария модуля, b4-отказ,нижний предел, b5-отказ,верхний предел, b6-готов, b7-не готов)
var115=a4#int#Journal.AlarmWord4#Журнал. Слово аварий №4 (b0-Датчик давления на входе №2.Авария, b1-Общий ПЧ.Нет связи, b2-Общий ПЧ.Авария, b3-FMR2.Нет связи, b4-FMR3.Нет связи, b5-ПОЖАР, b6-, b7-, b8-, b9-, b10-, b11-, b12-, b13-, b14-, b15-)
var116=a5#int#CmnAlarm Int#Общая авария
[Request3]
Direction=read/write
Type=reg
Baudrate=115200
Address=1
Period=100
var0=1#int#SysCmdWord#Слово управления станцией (b0-активировать режим АВТО, b1-активировать режим РУЧН, b2-сброс аварий, b3-сброс связи SMConnect)
var1=2#int#Pump1.MbCmdWord#Насос №1. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var2=3#int#Pump2.MbCmdWord#Насос №2. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var3=4#int#Pump3.MbCmdWord#Насос №3. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var4=5#int#Pump4.MbCmdWord#Насос №4. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var5=6#int#Pump5.MbCmdWord#Насос №5. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var6=7#int#Pump6.MbCmdWord#Насос №6. Слово управления (b0-Команда Пуск в режиме РУЧН, b1-Команда Стоп в режиме РУЧН, b2-переключение режимов РУЧН/АВТО, b3-активировать режим АВТО, b4-активировать режим РУЧН, b5-Увеличение частоты в режиме РУЧН, b6-Уменьшение частоты в режиме РУЧН)
var7=8#real#Setpoint (RW)#Уставка (запись)
var8=a#real#Setpoint2 (RW)#Уставка №2 (запись)
var9=c#real#Bak1.LE.Value (RW)#Резервуар №1. Датчик уровня. Значение, метры (запись)
var10=e#real#Bak2.LE.Value (RW)#Резервуар №2. Датчик уровня. Значение, метры (запись)
var11=10#real#ain0(МС)
var12=12#real#ain1(МС)
var13=14#real#ain2(МС)
var14=16#real#ain3(МС)
var15=18#real#ain4(МС)
var16=1a#real#ain5(МС)
var17=1c#real#ain6(МС)
var18=1e#real#ain7(МС)