## Лист1
Supervisor parameters table
Analog variables
Variable name | Description | Data type | Default | Min | Max | UOM | BMS Address (Carel) | Modbus | Read/Write | SNVT name | SNVT index
Ai_OaTemp | Аналог.вход. Датчик наружной температуры | A | 0 | -99.9 | 99.9 | °C | 1 | 40002 | R | nvoAi_OaTemp | 105
Ai_SaTemp | Аналог.вход. Датчик температуры в приточном воздуховоде | A | 0 | -99.9 | 99.9 | °C | 2 | 40003 | R | nvoAi_SaTemp | 105
Ai_RaTemp | Аналог.вход. Датчик температуры в помещении | A | 0 | -99.9 | 99.9 | °C | 3 | 40004 | R | nvoAi_RaTemp | 105
T_Setpoint | Уставка температуры. | A | 20 | 0 | 50 | °C | 4 | 40005 | R/W | nvoT_Setpoint nviT_Setpoint | 105
Ai_RwTemp | Аналог.вход. Датчик температуры обраного теплоносителя | A | 0 | -99.9 | 99.9 | °C | 5 | 40006 | R | nvoAi_RwTemp | 105
Ai_RwTemp2 | Аналог.вход. Датчик температуры обратного теплонос. второго нвгрева | A | 0 | -99.9 | 99.9 | °C | 6 | 40007 | R | nvoAi_RwTemp2 | 105
Ai_SaRh | Аналог.вход. Датчик относительной влажности в приточном воздуховоде | A | 0 | -99.9 | 99.9 | % | 7 | 40008 | R | nvoAi_SaRh | 81
Ai_RaRh | Аналог.вход. Датчик относительной влажности в помещении | A | 0 | -99.9 | 99.9 | % | 8 | 40009 | R | nvoAi_RaRh | 81
Ai_StrTemp | Аналог.вход. Датчик температуры насыщения | A | 0 | -99.9 | 99.9 | % | 9 | 40010 | R | nvoAi_StrTemp | 105
SvHTV | Аналог.выход. Управление приводом клапана водяного нагревателя. | A | 0 | 0 | 999 | % | 10 | 40011 | R | nvoSvHTV | 81
SvCLV | Аналог.выход. Управление приводом клапана водяного охладителя. | A | 0 | 0 | 999 | % | 11 | 40012 | R | nvoSvCLV | 81
SvOAD | Аналог.выход. Управление приводом воздушной заслонки свежего воздуха. | A | 0 | 0 | 999 | % | 12 | 40013 | R | nvoSvOAD | 81
SvRotDrvAnl | Аналог.выход. Управление приводом роторного рекуператора. | A | 0 | 0 | 999 | % | 13 | 40014 | R | nvoSvRotDrvAnl | 81
SvRecBypAnl | Аналог.выход. Управление приводом байпасной заслонки рекуператора. | A | 0 | 0 | 999 | % | 14 | 40015 | R | nvoSvRecBypAnl | 81
SFS_Setpoint | Установка скорости приточного вентилятора | A | 100 | 40 | 100 | % | 15 | 40016 | R | nvoSFS_Setpoint nviSFS_Setpoint | 81
EFS_Setpoint | Скорость вытяжного вентилятора | A | 100 | 40 | 100 | % | 16 | 40017 | R | nvoEFS_Setpoint nviEFS_Setpoint | 81
SvHTV2 | Аналог.выход. Управление приводом клапана второго водяного нагревателя | A | 0 | 0 | 999 | % | 17 | 40018 | R | nvoSvHTV2 | 81
SvEHT | Аналог.выход. Управление мощностью эл.нагревателя. | A | 0 | 0 | 999 | % | 18 | 40019 | R | nvoSvEHT | 81
SvEHT2 | Аналог.выход. Управление мощностью второго эл.нагревателя. | A | 0 | 0 | 999 | % | 19 | 40020 | R | nvoSvEHT2 | 81
SvStHUM | Аналог.выход. Управление производительностью увлажнителя. | A | 0 | 0 | 999 | % | 20 | 40021 | R | nvoSvStHUM | 81
Rh_Setpoint | Уставка регулятора влажности. | A | 60 | 0 | 90 | % | 21 | 40022 | R/W | nvoRh_Setpoint nviRh_Setpoint | 81
ST_WS_OatSp_P01 | St01. Уставка температуры наружного воздуха для активации зимнего режима и начальное значение наружной температуры для вычисления темп.обр.воды во время зимнего старта. | A | 6 | -50 | 50 | °C | 22 | 40023 | R/W
ST_MinRwtSpL_P03 | St03. Значение (начальное значение) температуры обр.воды, при достижении которого разрешен запуск во время зимнего старта | A | 35 | 0 | 99 | °C | 23 | 40024 | R/W
Disp_T_Setp | Уставка с учетом внешней коррекции. | A | 0 | 0 | 99.9 | °C | 24 | 40025 | R | nvoDisp_T_Setp | 105
Rt_OatLimHeat_P01 | Rt01. Значение наружной температуры, выше которого блокируется нагревание. | A | 17 | -50 | 50 | °C | 25 | 40026 | R/W
Rt_HtSatXp_P02 | Rt02. П-диапазон регулятора температуры приточного воздуха (режим нагревания). | A | 12 | 0.1 | 999.9 | °C | 26 | 40027 | R/W
Rt_OatLimCool_P04 | Rt04. Значение наружной температуры, выше которого блокируется нагревание. | A | 19 | -50 | 50 | °C | 27 | 40028 | R/W
Rt_ClSatXp_P05 | Rt05. П-диапазон регулятора температуры приточного воздуха (режим охлаждения). | A | 12 | 0.1 | 999 | °C | 28 | 40029 | R/W
Rt_Rat_Xp_P07 | Rt07 . П-диапазон регулятора температуры в помещении. | A | 2 | 0.2 | 99.9 | °C | 29 | 40030 | R/W
ST_WS_OatL_P02 | St02. Конечное значение наружной температуры для вычисления темп.обр.воды во время зимнего старта. | A | -15 | -50 | 50 | °C | 30 | 40031 | R/W
ST_MinRwtSpH_P04 | St04. Конечное значение температуры обр.воды, при достижении которого разрешен запуск во время зимнего старта | A | 55 | 0 | 99 | °C | 31 | 40032 | R/W
Rt_Cas_Sp_P12 | Rt12 . Каскадная уставка регулятора температуры. | A | 0 | 0 | 50 | °C | 32 | 40033 | R/W
Rt_DeadZone_P13 | Rt13. Нейтральная зона регулятора температуры воздуха в помещении | A | 1 | 0 | 10 | °C | 33 | 40034 | R/W
Rt_WC_Oat1_P15 | Rt15 . Начальная наружная температура для зимней компенсации уставки. | A | -10 | -50 | 10 | °C | 34 | 40035 | R/W
Rt_WC_Oat2_P16 | Rt16 . Конечная наружная температура для зимней компенсации уставки. | A | -20 | -50 | 10 | °C | 35 | 40036 | R/W
Rt_WC_Dev_P17 | Rt17 . Зимняя компенсация уставки. Изменение уставки при изменении наружной температуры от начального до кончного значения. | A | 0 | -20 | 20 | °C | 36 | 40037 | R/W
Rt_SC_Oat1_P18 | Rt18 . Начальная наружная температура для летней компенсации уставки. | A | 20 | 10 | 50 | °C | 37 | 40038 | R/W
Rt_SC_Oat2_P19 | Rt19 . Конечная наружная температура для летней компенсации уставки. | A | 30 | 10 | 50 | °C | 38 | 40039 | R/W
Rt_SC_Dev_P20 | Rt20 . Летняя компенсация уставки. Изменение уставки при изменении наружной температуры от начального до кончного значения. | A | 0 | -20 | 20 | °C | 39 | 40040 | R/W
Rt_ErsHtsBoundary_P21 | Rt21. Процент от общего сигнала нагревания для управления рекуператором. | A | 15 | 0 | 100 | % | 40 | 40041 | R/W
Rt_DmsCcsBoundary_P22 | Rt22. Процент от общего сигнала охлаждения для управления воздушными заслонками. | A | 20 | 0 | 100 | % | 41 | 40042 | R/W
Rh_OatLimHum_P01 | Rh01. Значение наружной температуры, выше которого блокируется увлажнение. | A | 17 | -50 | 50 | °C | 42 | 40043 | R/W
Rh_HumXp_P02 | Rh02. П-диапазон регулятора влажности (режим увлажнения). | A | 10 | 0.1 | 200 | % | 43 | 40044 | R/W
Rh_StrSetp_P04 | Rh04. Уставка регулятора температуры насыщения. | A | 15 | 8 | 30 | °C | 44 | 40045 | R/W
Rh_StrSetpDiff_P05 | Rh05. Дифференциал уставки регулятора температуры насыщения. | A | 4 | 0.5 | 30 | °C | 45 | 40046 | R/W
Rh_StrXp_P06 | Rh06. П-диапазон регулятора температуры насыщения. | A | 15 | 0.1 | 200 | °C | 46 | 40047 | R/W
Rh_HuLimSp_P08 | Rh08. Уставка регулятора-ограничителя предельной влажности в воздуховоде. | A | 95 | 0 | 99.9 | % | 47 | 40048 | R/W
Rh_HuLimXp_P09 | Rh09. П-диапазон регулятора-ограничителя предельной влажности в воздуховоде. | A | 5 | 0.1 | 200 | % | 48 | 40049 | R/W
Rh_OatLimDeh_P10 | Rh10. Значение наружной температуры, выше которого блокируется осушение. | A | 19 | -50 | 50 | °C | 49 | 40050 | R/W
Rh_DehXp_P11 | Rh11. П-диапазон регулятора влажности (режим осушения). | A | 10 | 0.1 | 200 | % | 50 | 40051 | R/W
Rh_HuDehDeadZone_P13 | Rh13. Нейтральная зона регулятора влажности. | A | 5 | 0 | 50 | % | 51 | 40052 | R/W
Rh_SpDiffOn_P14 | Rh14. Снижение влажности относительно уставки, необходимое для включения увлажнения. | A | 10 | 0 | 99.9 | % | 52 | 40053 | R/W
Rh_SpDiffOff_P15 | Rh15. Повышение влажности относительно уставки, необходимое для отключения увлажнения. | A | 5 | 0 | 99.9 | % | 53 | 40054 | R/W
Wh1_RwtStdbySp_P01 | Wa01. Уставка регулятора температуры обратного теплоносителя. | A | 25 | 5 | 90 | °C | 54 | 40055 | R/W
Wh1_RwtXpStdby_P02 | Wa02. Диапазон регулятора температуры обратного теплоносителя. | A | 10 | 0.1 | 999 | °C | 55 | 40056 | R/W
Wh1_RwtFPSp_P04 | Wa04. Уставка температуры обратного теплоносителя для срабатывания защиты от замерзания. | A | 10 | 0 | 50 | °C | 56 | 40057 | R/W
Wh1_VlvMinPosOat1_P07 | Wa07. Начальная наружная температура для определения мин положения клапана нагревателя. | A | 0 | -50 | 50 | °C | 57 | 40058 | R/W
Wh1_VlvMinPosOat2_P08 | Wa08. Конечная наружная температура для определения мин положения клапана нагревателя. | A | 0 | -50 | 50 | °C | 58 | 40059 | R/W
Wh1_VlvMinPos1_P09 | Wa09. Минимальное положение клапана при начальной наружной температуре. | A | 0 | 0 | 50 | % | 59 | 40060 | R/W
Wh1_VlvMinPos2_P10 | Wa10. Минимальное положение клапана при конечной наружной температуре. | A | 0 | 0 | 50 | % | 60 | 40061 | R/W
Wh2_RwtStdbySp_P01 | Wb01. Уставка регулятора температуры обратного теплоносителя. | A | 25 | 5 | 90 | °C | 61 | 40062 | R/W
Wh2_RwtXpStdby_P02 | Wb02. Диапазон регулятора температуры обратного теплоносителя. | A | 10 | 0.1 | 999 | °C | 62 | 40063 | R/W
Wh2_RwtFPSp_P04 | Wb04. Уставка температуры обратного теплоносителя для срабатывания защиты от замерзания. | A | 10 | 0 | 50 | °C | 63 | 40064 | R/W
DM_Min_Pos_P01 | Dm01. Минимальное положение заслонки свежего воздуха. | A | 20 | 0 | 99.9 | % | 64 | 40065 | R/W
DM_Max_Pos_P02 | Dm02. Максимальное положение заслонки свежего воздуха. | A | 100 | 0 | 100 | % | 65 | 40066 | R/W
DM_Fix_Pos_P03 | Dm03. Фиксированное положение заслонки свежего воздуха. | A | 20 | 0 | 100 | % | 66 | 40067 | R/W
Rt_SatLoLimSp_P10 | Rt10 . Ограничение минимальной температуры приточного воздуха. | A | 14 | 0 | 99.9 | °C | 67 | 40068 | R/W
Rt_SatHiLimSp_P11 | Rt11 . Ограничение максимальной температуры приточного воздуха. | A | 26 | 0 | 99.9 | °C | 68 | 40069 | R/W
ST_SatSetpIncr_P07 | St07. Увеличение уставки во время запуска в зимнем режиме. | A | 20 | 0 | 99.9 | °C | 69 | 40070 | R/W
SvEFSC | Аналог.выход. Управление скоростью вытяжного вентилятора. | A | 0 | 0 | 999 | % | 70 | 40071 | R | nvoSvEFSC | 81
SvSFSC | Аналог.выход. Управление скоростью приточного вентилятора. | A | 0 | 0 | 999 | % | 71 | 40072 | R | nvoSvSFSC | 81
SvFSC | Аналог.выход. Управление скоростью вентиляторов. | A | 0 | 0 | 999 | % | 72 | 40073 | R | nvoSvFSC | 81
SvHTV1 | Аналог.выход. Управление приводом клапана водяного нагревателя 1. | A | 0 | 0 | 999.9 | % | 73 | 40074 | R | nvoSvHTV1 | 81
SvRecVlv | Аналог.выход. Управление приводом клапаном в контуре рекуператора. | A | 0 | 0 | 999.9 | % | 74 | 40075 | R | nvoSvRecVlv | 81
SvEHT1 | Аналог.выход. Управление мощностью эл.нагревателя 1. | A | 0 | 0 | 999 | % | 75 | 40076 | R | nvoSvEHT1 | 81
Rt_PBandRmAd_P31 | Rt31. Диапазон регулятора темп. в помещ. для управления увлажнителем. | A | 4 | 0.1 | 50 | °C | 76 | 40077 | R/W
Rt_PBandRmDx_P39 | Rt39. Диапазон регулятора темп. в помещ. для управления компрессорами. | A | 3 | 0.2 | 50 | °C | 77 | 40078 | R/W
Rt_LimSatCl_P43 | Rt43. Уставка ограничителя минимальной темп-ры прит.воздуха во время работы компрессоров. | A | 12 | 0 | 50 | °C | 78 | 40079 | R/W
Rt_PBandRmDmp_P28 | Rt28. Диапазон регулятора темп. в помещ. для управления заслонками. | A | 4 | 0.1 | 50 | °C | 85 | 40086 | R/W
Rt_NegDiffDxSp_P41 | Rt41. Отрицательный дифференциал уставки управления компрессорами. | A | 0.5 | 0 | 9.9 | °C | 86 | 40087 | R/W
Integer variables
Variable name | Description | Data type | Default | Min | Max | UOM | BMS Address | Modbus | Direction | SNVT name | SNVT index
Rt_ITimeRmDmp_P29 | Rt29. Время инт. регулятора темп. в помещ. для управления заслонками. | I | 300 | 0 | 3600 | s | 1 | 40130 | R/W
Rt_DmpDelNextStg_P30 | Rt30. Задержка начала управления след.ступ.охлажд. при максимальном положении заслонок. | I | 120 | 0 | 3600 | s | 2 | 40131 | R/W
Rt_ITimeRmAd_P32 | Rt32. Время инт. регулятора темп. в помещ. для управления увлажнителем. | I | 300 | 0 | 3600 | s | 3 | 40132 | R/W
Rt_DelAdToDx_P33 | Rt33. Задержка начала управления компрессорами при полной производительности увлажнителя. | I | 120 | 0 | 3600 | s | 4 | 40133 | R/W
Rt_ITimeRmDx_P40 | Rt40. Время инт. регулятора темп. в помещ. для управления компрессорами. | I | 0 | 0 | 3600 | s | 5 | 40134 | R/W
ST_MinDampDelay_P05 | St05. Задержка открытия воздушной заслонки в зимнем режиме. | I | 60 | 0 | 999 | s | 6 | 40135 | R/W
ST_LowRWTDelay_P06 | St06. Задержка тревоги отказа запуска при низкой температуре обр.воды.. | I | 120 | 0 | 999 | s | 7 | 40136 | R/W
ST_SatDecrTime_P08 | St08. Время снижения уставки до установленного значения после запуска в зимнем режиме | I | 240 | 0 | 999 | s | 8 | 40137 | R/W
ST_SFanStrDelay_P09 | St09. Задержка запуска приточного вентилятора | I | 10 | 0 | 999 | s | 9 | 40138 | R/W
ST_EFanStrDelay_P10 | St10. Задержка запуска вытяжного вентилятора | I | 5 | 0 | 999 | s | 10 | 40139 | R/W
ST_FanOffDel_P11 | St11. Задержка выключения вентилятора. | I | 30 | 0 | 999 | s | 11 | 40140 | R/W
Rt_HtSatTi_P03 | Rt03. Время интегрирования регулятора температуры приточного воздуха (режим нагревания). | I | 150 | 0 | 9999 | s | 12 | 40141 | R/W
Rt_ClSatTi_P06 | Rt06. Время интегрирования регулятора температуры приточного воздуха (режим охлаждения). | I | 120 | 0 | 9999 | s | 13 | 40142 | R/W
Rt_Rat_Ti_P08 | Rt08 . Время интегрирования регулятора температуры в помещении. | I | 0 | 0 | 3600 | °C | 14 | 40143 | R/W
Rh_HumTi_P03 | Rh03. Время интегрирования регулятора влажности (режим увлажнения). | I | 60 | 0 | 3600 | s | 15 | 40144 | R/W
Rh_StrTi_P07 | Rh07. Время интегрирования регулятора температуры насыщения. | I | 60 | 0 | 3600 | s | 16 | 40145 | R/W
Rh_DehTi_P12 | Rh12. Время интегрирования регулятора влажности (режим осушения). | I | 60 | 0 | 3600 | s | 17 | 40146 | R/W
Wh1_RwtTiStdby_P03 | Wa03. Время интегрирования регулятора температуры обратного теплоносителя. | I | 0 | 0 | 3600 | s | 18 | 40147 | R/W
Wh1_DelRepFrz_P05 | Wa05. Максимальное время до повторного срабатывания защиты. 0 - предв.тревога не формируется и перезапуск не производится. | I | 30 | 0 | 300 | min | 19 | 40148 | R/W
Wh1_DelFrzStb_P06 | Wa06. Задержка перехода клапана в дежурный режим после срабатывания защиты от замерзания. | I | 300 | 0 | 999 | s | 20 | 40149 | R/W
Wh1_DelPmpOff_P12 | Wa12. Задержка отключения насоса. | I | 600 | 0 | 3600 | s | 21 | 40150 | R/W
Wh1_DurPmpExercise_P13 | Wa13. Длительность испытания насоса (0 - испытания не производятся). | I | 0 | 0 | 600 | s | 22 | 40151 | R/W
Wh1_HrsPVExercise_P151 | Wa15.1. Назначенное время испытания насоса и клапана - часы (доступно если установлена плата часов). | I | 0 | 0 | 23 | h | 23 | 40152 | R/W
Wh1_MinPVExercise_P152 | Wa15.2. Назначенное время испытания насоса и клапана - минуты (доступно если установлена плата часов). | I | 0 | 0 | 59 | min | 24 | 40153 | R/W
Wh2_RwtTiStdby_P03 | Wb03. Время интегрирования регулятора температуры обратного теплоносителя. | I | 0 | 0 | 3600 | s | 25 | 40154 | R/W
Wh2_DelRepFrz_P05 | Wb05. Максимальное время до повторного срабатывания защиты. | I | 30 | 0 | 300 | min | 26 | 40155 | R/W
Wh2_DelFrzStb_P06 | Wb06. Задержка перехода клапана в дежурный режим после срабатывания защиты от замерзания. | I | 300 | 0 | 999 | s | 27 | 40156 | R/W
Wh2_DelPmpOff_P12 | Wb12. Задержка отключения насоса. | I | 600 | 0 | 3600 | s | 28 | 40157 | R/W
Wh2_DurPmpExercise_P13 | Wb13. Длительность испытания насоса (0 - испытания не производятся). | I | 0 | 0 | 600 | s | 29 | 40158 | R/W
Wh2_DurVlvExercise_P14 | Wb14. Длительность испытания клапана (0 - испытания не производятся). | I | 0 | 0 | 600 | s | 30 | 40159 | R/W
Wh2_HrsPVExercise_P151 | Wb15.1. Назначенное время испытания насоса и клапана - часы (доступно если установлена плата часов). | I | 0 | 0 | 23 | h | 31 | 40160 | R/W
Wh2_MinPVExercise_P152 | Wb15.2. Назначенное время испытания насоса и клапана - минуты (доступно если установлена плата часов). | I | 0 | 0 | 59 | min | 32 | 40161 | R/W
Eh1_DelStageOn_P01 | Ea01. Задержка включения очередной ступени. | I | 10 | 0 | 999 | s | 33 | 40162 | R/W
Eh1_DelStageOff_P02 | Ea02. Задержка выключения очередной ступени. | I | 10 | 0 | 999 | s | 34 | 40163 | R/W
Eh2_DelStageOn_P01 | Eb01. Задержка включения очередной ступени. | I | 10 | 0 | 999 | s | 35 | 40164 | R/W
Eh2_DelStageOff_P02 | Eb02. Задержка выключения очередной ступени. | I | 10 | 0 | 999 | s | 36 | 40165 | R/W
Wc_DurVlvExercise_P01 | Wc01. Длительность испытания клапана (0 - испытания не производятся). | I | 0 | 0 | 600 | s | 37 | 40166 | R/W
Wc_HrsPVExercise_P021 | Wc02.1. Назначенное время испытания клапана - часы (доступно если установлена плата часов). | I | 0 | 0 | 23 | h | 38 | 40167 | R/W
Wc_MinPVExercise_P022 | Wc02.2. Назначенное время испытания клапана - минуты (доступно если установлена плата часов). | I | 0 | 0 | 59 | min | 39 | 40168 | R/W
DX_MinOffT_P01 | Dx01. Минимальная длительность работы компрессора. | I | 180 | 0 | 9999 | s | 40 | 40169 | R/W
DX_MinOnT_P02 | Dx02. Минимальная длительность простоя компрессора. | I | 180 | 0 | 9999 | s | 41 | 40170 | R/W
DX_MinOffSmT_P03 | Dx03. Минимальное время между пусками одного компрессора. | I | 480 | 0 | 9999 | s | 42 | 40171 | R/W
DX_MinOffBwT_P04 | Dx04. Минимальное время между пусками разных компрессоров. | I | 30 | 0 | 9999 | s | 43 | 40172 | R/W
ER_ExerTRot_Re011 | Re01.1. Длительность импульса проворачивания ротора. Если =0, то проворачивание не производится. | I | 5 | 0 | 99 | s | 44 | 40173 | R/W
ER_ExerTGlic_Re012 | Re01.2. Длительность импульса испытания клапана и насоса жидкостного рекуператора. Если =0, испытания не производятся. | I | 120 | 0 | 600 | s | 45 | 40174 | R/W
ER_DelPmpOff_Re02 | Re02. Задержка выключения насоса жижкостного рекуператора. | I | 300 | 0 | 900 | s | 46 | 40175 | R/W
SF_DelStAlm_P01 | Fs01. Задержка тревоги при отсутствии сигнала статуса приточного вентилятора. | I | 10 | 0 | 300 | s | 47 | 40176 | R/W
EF_DelStAlm_P01 | Fe01. Задержка тревоги при отсутствии сигнала статуса вытяжного вентилятора. | I | 10 | 0 | 300 | s | 48 | 40177 | R/W
System_Mode | Выбор режима работы установки | I | 0 | 0 | 3 | --- | 49 | 40178 | R/W | nvoSystem_Mode nviSystem_Mode | 8
SF_DelStAlm_P02 | Fs02. Задержка тревоги при пропадании сигнала статуса приточного вентилятора. | I | 3 | 0 | 300 | s | 50 | 40179 | R/W
EF_DelStAlm_P02 | Fe02. Задержка тревоги при пропадании сигнала статуса вытяжного вентилятора. | I | 3 | 0 | 300 | s | 51 | 40180 | R/W
Wh1_DelPmpAlm_P17 | Wa 17. Задержка тревоги насоса. | I | 0 | 0 | 99 | s | 52 | 40181 | R/W
Wh2_DelPmpAlm_P17 | Wb 17. Задержка тревоги насоса. | I | 0 | 0 | 99 | s | 53 | 40182 | R/W
Rt_DelAdToDmp_P34 | Rt34. Задержка возврата к управлению заслонками после отключения увлажнителя. | I | 120 | 0 | 3600 | s | 54 | 40183 | R/W
Rt_DelDxToAd_P42 | Rt42. Задержка возврата к управлению заслонками после отключения компрессоров. | I | 60 | 0 | 3600 | s | 55 | 40184 | R/W
Rt_DelSwToDXHuFail_P44 | Rt44. Задержка принудит. включения компрессоров при неисправности увлажнителя. Если '0', то перключение не производится. | I | 0 | 0 | 3600 | s | 56 | 40185 | R/W
ST_DmHeatTime_P12 | St12. Длительность подогрева воздушной заслонки. | I | 0 | 0 | 999 | s | 57 | 40186 | R/W
DM_DelOpenAlm_P04 | Dm04. Задержка тревоги при отсутствии сигнала от концевого контакта. | I | 95 | 0 | 300 | s | 86 | 40215 | R
Digital variables
Variable name | Description | Data type | Default | Min | Max | UOM | BMS Address | Modbus | Direction | SNVT name | SNVT index
SvDamper | Дискр.выход.Включение привода воздушной заслонки свежего воздуха | D | 0 | 0 | 1 | --- | 1 | 2 | R | nvoSvDamper | 95
SvSaFan | Дискр.выход. Включение приточного вентилятора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 2 | 3 | R | nvoSvSaFan | 95
SvEaFan | Дискр.выход. Сигнал включения вытяжного вентилятора | D | 0 | 0 | 1 | --- | 3 | 4 | R | nvoSvEaFan | 95
SvSEFan | Дискр.выход. Включение вентиляторов. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 4 | 5 | R | nvoSvSEFan | 95
SvHtPump | Дискр.выход. Включение насоса водяного нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 5 | 6 | R | nvoSvHtPump | 95
SvRotDrvDscr | Дискр.выход. Включение привода ротора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 6 | 7 | R | nvoSvRotDrvDscr | 95
SvRecBypsDscr | Дискр.выход. Включение привода байпасной заслонки рекуператора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 7 | 8 | R | nvoSvRecBypsDscr | 95
SvRecPmp | Дискр.выход. Включение насоса рекуператора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 8 | 9 | R | nvoSvRecPmp | 95
SvHt2Pump | Дискр.выход. Включение насоса второго водяного нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 9 | 10 | R | nvoSvHt2Pump | 95
SvHuPump | Дискр.выход. Включение насоса увлажнителя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 10 | 11 | R | nvoSvHuPump | 95
SvHuUnit | Дискр.выход. Включение увлажнителя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 11 | 12 | R | nvoSvHuUnit | 95
SvEnEH1 | Дискр.выход. Включение питания эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 12 | 13 | R | nvoSvEnEH1 | 95
SvEH1St1 | Дискр.выход. Включение 1-й ступени эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 13 | 14 | R | nvoElHeatStages(0) | 83
SvEH1St2 | Дискр.выход. Включение 2-й ступени эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 14 | 15 | R | nvoElHeatStages(1) | 83
SvEH1St3 | Дискр.выход. Включение 3-й ступени эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 15 | 16 | R | nvoElHeatStages(2) | 83
SvEH1St4 | Дискр.выход. Включение 4-й ступени эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 16 | 17 | R | nvoElHeatStages(3) | 83
SvEH1St5 | Дискр.выход. Включение 5-й ступени эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 17 | 18 | R | nvoElHeatStages(4) | 83
SvEH1St6 | Дискр.выход. Включение 6-й ступени эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 18 | 19 | R | nvoElHeatStages(5) | 83
SvEnEH2 | Дискр.выход. Включение питания второго эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 19 | 20 | R | nvoSvEnEH2 | 95
SvEH2St1 | Дискр.выход. Включение 1-й ступени второго эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 20 | 21 | R | nvoElHeatStages(8) | 83
SvEH2St2 | Дискр.выход. Включение 2-й ступени второго эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 21 | 22 | R | nvoElHeatStages(9) | 83
SvEH2St3 | Дискр.выход. Включение 3-й ступени второго эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 22 | 23 | R | nvoElHeatStages(10) | 83
SvEH2St4 | Дискр.выход. Включение 4-й ступени второго эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 23 | 24 | R | nvoElHeatStages(11) | 83
SvEH2St5 | Дискр.выход. Включение 5-й ступени второго эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 24 | 25 | R | nvoElHeatStages(12) | 83
SvEH2St6 | Дискр.выход. Включение 6-й ступени второго эл.нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 25 | 26 | R | nvoElHeatStages(13) | 83
AL_E01FireAlm | Тревога E01. Пожарная сигнализация. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 26 | 27 | R | nvoAlarm1(0) | 83
AL_E02Sn_OAT | Тревога E02. Датчик наружной температуры неисправен. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 27 | 28 | R | nvoAlarm1(1) | 83
AL_E03Sn_RAT | Тревога E03. Датчик температуры воздуха в помещении неисправен. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 28 | 29 | R | nvoAlarm1(2) | 83
AL_E04Sn_SAT | Тревога E04. Датчик температуры приточного воздуха неисправен. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 29 | 30 | R | nvoAlarm1(3) | 83
AL_E05Sn_RWT | Тревога E05. Датчик температуры обратного теплоносителя неисправен. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 30 | 31 | R | nvoAlarm1(4) | 83
AL_E08Sn_RWT2 | Тревога E08. Датчик температуры обратного теплоносителя нагревателя 2 неисправен. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 31 | 32 | R | nvoAlarm1(7) | 83
AL_E09Sn_SARh | Тревога E09. Датчик влажности приточного воздуха неисправен. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 32 | 33 | R | nvoAlarm1(8) | 83
AL_E10Sn_RARh | Тревога E10. Датчик влажности воздуха в помещении неисправен. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 33 | 34 | R | nvoAlarm1(9) | 83
AL_E12Sn_StrT | Тревога E12. Датчик температуры насыщения неисправен. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 34 | 35 | R | nvoAlarm1(11) | 83
AL_E13Manu_Ai | Тревога E13. Аналоговый вход под ручным управлением. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 35 | 36 | R | nvoAlarm1(12) | 83
AL_E14Manu_Ao | Тревога E14. Аналоговый выход под ручным управлением. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 36 | 37 | R | nvoAlarm1(13) | 83
AL_E15Manu_Di | Тревога E15. Дискретный вход под ручным управлением. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 37 | 38 | R | nvoAlarm1(14) | 83
AL_E16Manu_Do | Тревога E16. Дискретный выход под ручным управлением. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 38 | 39 | R | nvoAlarm1(15) | 83
AL_E17SFStat | Тревога E17. Отсутствует сигнал статуса приточного вентилятора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 39 | 40 | R | nvoAlarm2(0) | 83
AL_E18EFStat | Тревога E18. Отсутствует сигнал статуса вытяжного вентилятора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 40 | 41 | R | nvoAlarm2(1) | 83
AL_E19FStat | Тревога E19. Отсутствует сигнал статуса вентиляторов. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 41 | 42 | R | nvoAlarm2(2) | 83
AL_E20SumLoOat | Тревога E20. Низкая наружная температура для использования режима "лето". | D | 0 | 0 | 1 | --- | 42 | 43 | R | nvoAlarm2(3) | 83
AL_E21LowRWT | Тревога E21. Низкая температура воды для запуска установки. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 43 | 44 | R | nvoAlarm2(4) | 83
AL_E22PreWhFrz | Тревога E22. Угроза замерзания водяного нагревателя (предупреждение). | D | 0 | 0 | 1 | --- | 44 | 45 | R | nvoAlarm2(5) | 83
AL_E23WhFrz | Тревога E23. Угроза замерзания водяного нагревателя (основная тревога). | D | 0 | 0 | 1 | --- | 45 | 46 | R | nvoAlarm2(6) | 83
AL_E24Wh1_Pmp | Тревога E24. Неисправен насос в контуре нагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 46 | 47 | R | nvoAlarm2(7) | 83
AL_E25PreWh2Frz | Тревога E25. Угроза замерзания водяного нагревателя 2 (предупреждение). | D | 0 | 0 | 1 | --- | 47 | 48 | R | nvoAlarm2(8) | 83
AL_E26Wh2Frz | Тревога E26. Угроза замерзания водяного нагревателя 2 (основная тревога). | D | 0 | 0 | 1 | --- | 48 | 49 | R | nvoAlarm2(9) | 83
AL_E27Wh2_Pmp | Тревога E27. Неисправен насос в контуре нагревателя 2. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 49 | 50 | R | nvoAlarm2(10) | 83
AL_E28ELHeat | Тревога E28. Перегрев электронагревателя. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 50 | 51 | R | nvoAlarm2(11) | 83
AL_E29ER_Frost | Тревога E29. Обмерзание рекуператора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 51 | 52 | R | nvoAlarm2(12) | 83
AL_E30ER_TP | Тревога E30. Неисправен привод рекуператора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 52 | 53 | R | nvoAlarm2(13) | 83
AL_E31CondUn | Тревога E31. Получен сигнал неисправности от ККА. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 53 | 54 | R | nvoAlarm2(14) | 83
AL_E32Sfilter | Тревога E32. Фильтр на притоке загрязнен. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 54 | 55 | R | nvoAlarm2(15) | 83
AL_E33Efilter | Тревога E33. Фильтр на вытяжке загрязнен. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 55 | 56 | R | nvoAlarm3(0) | 83
AL_E34Filter | Тревога E34. Фильтр загрязнен. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 56 | 57 | R | nvoAlarm3(1) | 83
AL_E40Power | Сообщение E40. Запуск после сбоя питания | D | 0 | 0 | 1 | --- | 57 | 58 | R | nvoAlarm3(7) | 83
Rt_LimRelativeAbs_P09 | Rt09. Способ ограничения температуры приточного воздуха:0 - относительно температуры в помещении; 1 - по абсолютным значениям темп.приточного воздуха | D | 1 | 0 | 1 | --- | 58 | 59 | R/W
Rt_Sat_Rat_P14 | Rt14. Выбор типа регулирования температуры: 0 - регулир.температуры приточн.воздуха; 1 - регулир.температуры в помещении. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 59 | 60 | R/W
Rt_Cfg_User_WSSw_P23 | Rt23. 0 - ручное переключение зима-лето запрещено; 1 - переключение зима-лето разрешено | D | 0 | 0 | 1 | --- | 60 | 61 | R/W
Wh1_PmpEnable_P11 | Wa11. Разрешение работы насоса. | D | 1 | 0 | 1 | --- | 61 | 62 | R/W
Wh1_PmpOffByAlm_P16 | Wa16. При наличии тревоги неисправности насоса: 0 - насос не отключается; 1 - насос отключается. | D | 1 | 0 | 1 | --- | 62 | 63 | R/W
Wh2_PmpEnable_P11 | Wb11. Разрешение работы насоса. | D | 1 | 0 | 1 | --- | 63 | 64 | R/W
Wh2_PmpOffByAlm_P16 | Wb16. При наличии тревоги неисправности насоса: 0 - насос не отключается; 1 - насос отключается. | D | 1 | 0 | 1 | --- | 64 | 65 | R/W
Eh1_Lin_Bin_P03 | Ea03. Конфигурация управления ступенями: 0 - линейное; 1 - двоичное. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 65 | 66 | R/W
Eh2_Lin_Bin_P03 | Eb03. Конфигурация управления ступенями: 0 - линейное; 1 - двоичное. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 66 | 67 | R/W
DX_EnRotation_P05 | Dx05. Ротация компрессоров: 0 - запрещена, 1 - разрешена. | D | 1 | 0 | 1 | --- | 67 | 68 | R/W
AL_E37Exp_OffLn | Тревога Е37. Нет связи с платой расширения. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 68 | 69 | R | nvoAlarm3(4) | 83
AL_E35SFInv | Тревога E35. Неисправен ПЧ приточного вентилятора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 69 | 70 | R | nvoAlarm3(2) | 83
AL_E36EFInv | Тревога E36. Неисправен ПЧ вытяжного вентилятора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 70 | 71 | R | nvoAlarm3(3) | 83
SvAlmInd | Дискр.выход. Индикация наличия тревоги. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 71 | 72 | R
SvSysOn | Дискр.выход. Индикация включения установки. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 72 | 73 | R | nvoSvSysOn | 95
Set_WinSum | Ручное переключение режимов: 0 - зима, 1 - лето | D | 0 | 0 | 1 | --- | 73 | 74 | R/W | nvoSet_WinSum nviSet_WinSum
AL_E39ExtAlm | Тревога E39. Внешний сигнал тревоги. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 74 | 75 | R | nvoAlarm3(6) | 83
AL_E41SFTP | Тревога E41. Термозащита приточного вентилятора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 75 | 76 | R | nvoAlarm3(8) | 83
AL_E42EFTP | Тревога E42. Термозащита вытяжного вентилятора. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 76 | 77 | R | nvoAlarm3(9) | 83
AL_E43F_TP | Тревога E43. Термозащита вентиляторов. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 77 | 78 | R | nvoAlarm3(10) | 83
SvHt1Pump | Дискр.выход. Включение насоса второго водяного нагревателя 1. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 78 | 79 | R | nvoSvHt1Pump | 95
SvComp1 | Дискр.выход. Включение компрессора 1. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 79 | 80 | R | nvoSvComp1 | 95
SvComp2 | Дискр.выход. Включение компрессора 2. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 80 | 81 | R | nvoSvComp2 | 95
Rt_EnCoolRec_P45 | Rt45. Рекуперация в реж.охлаждения. 0-запрещ.; 1-разреш. | D | 1 | 0 | 1 | --- | 81 | 82 | R/W
Rt_Sat_Rat_P142 | Rt14.2. Выбор типа регулирования температуры в режиме лето: 0 - регулир.температуры приточн.воздуха; 1 - регулир.температуры в помещении. | D | 1 | 0 | 1 | --- | 82 | 83 | R/W
Wh1_FPSumDis_P17 | Wa17. Защита от замерзания активна: 0 - всегда; 1 - только зимой. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 83 | 84 | R/W
Wh2_FPSumDis_P17 | Wb17. Защита от замерзания активна: 0 - всегда; 1 - только зимой. | D | 0 | 0 | 1 | --- | 84 | 85 | R/W
ER_OffRotByAlm_Re03 | Re03. В случае неиспр.ПЧ ротора: 0 - установка не выкл. 1- установка выкл. | D | 1 | 0 | 1 | --- | 85 | 86 | R/W