## Переменные MODBUS проекта SMConstructor

| Адрес (hex) | Наименование | Тип | Описание | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input Status (чтение функцией 02h) |  |  |  |  |
| 3800 | SCo_Зима/~Лето | bool | - 0 – вентустановка в летнем режиме - 1 – вентустановка в зимнем режиме | 0…1 |
| 3801 | SCo_Дист/~Мест | bool | - 0 – местное управление запуском, т.е. управление осуществляется со щита - 1 – дистанционное управление запуском, т.е. управление осуществляется из системы диспетчеризации | 0…1 |
| 3802 | SCo_Таймер | bool | - 1 – работа по расписанию | 0…1 |
| 3803 | SCo_Блокировка | bool | - 1 – запуск вентустановки невозможен в силу какой-либо причины (принудительный запрет или авария) | 0…1 |
| 3804 | SCo_Пуск/~Стоп | bool | - 0 – вентустановка остановлена - 1 – вентустановка запущена | 0…1 |
| 3805 | SCo_Локальный_~Пуск/Стоп | bool | - 0 – выключатель «Работа/ Останов» в положении «Работа» - 1 – выключатель «Работа/ Останов» в положении «Останов» | 0…1 |
| Coil Status (запись функцией 05h или 0Fh) |  |  |  |  |
| 3C00 | SCi_Дист/Мест | bool | - 0 – нет операции - 1 – переключение режима управления вентустановкой (Местное/Дистанционное) | 0…1 |
| 3C01 | SCi_Таймер | bool | - 0 – нет операции - 1 – переключение режима работы по расписанию | 0…1 |
| 3C02 | SCi_Пуск | bool | - 0 – нет операции - 1 – запуск вентустановки | 0…1 |
| 3C03 | SCi_Стоп | bool | - 0 – нет операции - 1 – останов вентустановки | 0…1 |
| 3C04 | SCi_Сброс_аварии | bool | - 0 – нет операции - 1 – сброс аварии | 0…1 |
| Input Registers (чтение функцией 04h) |  |  |  |  |
| A008 | SCo_Код (Аварии) | long | Флаги аварийных состояний | код |
| A00C | SCo_Код (Состояние) | int | Тескт режима работы вентустановки | код |
| A021 | SCo_t_(наружная) | real | Показания датчика температуры наружного воздуха | -60…200 |
| A023 | SCo_t_(канала) | real | Показания датчика температуры воздуха на выходе из вентустановки | -60…200 |
| A025 | SCo_t_(обр_воды) | real | Показания датчика температуры обратного теплоносителя первичного водяного нагревателя | -60…200 |
| A027 | SCo_t_(помещения) | real | Показания датчика температуры воздуха в помещении | -60…200 |
| A029 | SCo_t_(вытяжки) | real | Показания датчика температуры воздуха, расположенном за рекуператором | -60…200 |
| A02B | SCo_Влажность | real | Показания датчика влажности | 0…100 |
| A02D | SCo_Расход_Приток | real | Показания датчика расхода воздуха в притоке | 0…9999 |
| A02F | SCo_Расход_Вытяжка | real | Показания датчика расхода воздуха в вытяжке | 0…9999 |
| A031 | SCo_CO2 | real | Показания датчика СО2 или датчика давления | 0…9999 |
| A033 | SCo_PDS_Рекуперат | real | Показания датчика перепада давления на рекуператоре | 0…100 |
| A035 | SCo_t_(обр_воды2) | real | Показания датчика температуры обратного теплоносителя вторичного водяного нагревателя | -60…200 |
| A03F | SCo_Уставка_t | real | Текущая уставка температуры | 15…30 |
| A041 | SCo_Уставка_h | real | Текущая уставка влажности | 0…100 |
| A043 | SCo_Уставка_CO2 | real | Текущая уставка СО2, скорости вращения, расхода или давления – в зависимости от того, на какое регулирование рассчитана программа | 0…9999 |
| A045 | SCo_Уставка_tзл | int | Текущая уставка температуры перехода с зимы на лето и обратно (уставка «Переход зима/лето») | -10…30 |
| A046 | SCo_Уставка_ВГ | int | Текущее задание летнего и зимнего режимов (уставка «Время года»): - 0 – принудительный зимний режим («Зима») - 1 – принудительный летний режим («Лето») - 2 – режим работы по датчику наружной температуры («Авто») | 0…2 |
| A047 | SCo_Уставка_поправка(t) | real | Значение поправки, вычисленной функцией «Компенсация уставки температуры» | -99…99 |
| A049 | SCo_Уставка_итог(t) | real | Итоговое задание регулятору температуры воздуха в приточном канале | -99…99 |
| A04B | SCo_Уставка_РЗВ | int | Текущая настройка функции резервирования приточного вентилятора (уставка «Резервир. вентилятора»): - 0 – работает только первый вентилятор, резервирование отключено («1») - 1 – работает только второй вентилятор, резервирование отключено («2») - 2 – первый вентилятор является основным, при отказе автоматически запускается второй вентилятор («1>2») - 3 – второй вентилятор является основным, при отказе автоматически запускается первый вентилятор («2>1») | 0…3 |
| A04C | SCo_Уставка_ВКЛ | int | Текущая настройка поведения вентустановки при включении питания (уставка «При сбое питания»): - 0 – при включении питания шкафа вентустановка останется в дежурном режиме («Останов») - 1 – при включении питания шкафа вентустановка перейдёт в тот режим работы, который был на момент выключения питания («Авто») | 0…1 |
| A04D | SCo_Уставка_Задатчик | real | Значение смещения уставки температуры, принимаемое от задатчика | -3…3 |
| A079 | SCo_Status_ЖП | int | Код состояния впускного клапана | код |
| A07A | SCo_Status_ЖВ | int | Код состояния выпускного клапана | код |
| A07B | SCo_Status_ВП | int | Код состояния вентилятора притока | код |
| A07C | SCo_Status_ВВ | int | Код состояния вентилятора вытяжки | код |
| A07D | SCo_Status_ВоКал | int | Код состояния первичного нагревателя | код |
| A07E | SCo_Status_Насос | int | Код состояния насосов теплообменников | код |
| A07F | SCo_Status_ЭКал | int | Код состояния вторичного нагревателя | код |
| A080 | SCo_Status_Рекуп | int | Код состояния контура рекуперации | код |
| A081 | SCo_Status_СмЗасл | int | Код состояния контура рециркуляции | код |
| A082 | SCo_Status_Увлаж | int | Код состояния увлажнителя | код |
| A083 | SCo_Status_Охлад | int | Код состояния охладителя/теплового насоса | код |
| A08B | SCo_%ВоКал | int | Проценты работы первичного нагревателя В случае применения крана с дискретным управлением – скорость перемещения штока крана. Отрицательная величика – закрывание | 0…100 -100…100 |
| A08C | SCo_%ЭКал | int | Проценты работы вторичного нагревателя В случае применения крана с дискретным управлением – скорость перемещения штока крана. Отрицательная величика – закрывание | 0…100 -100…100 |
| A08D | SCo_СтЭКал | int | В случае применения электрокалорифера – отображение включенных ступеней | код |
| A08E | SCo_%Рекуп | int | Проценты степени рекуперации | 0…100 |
| A08F | SCo_%СмЗасл | int | Проценты количества рециркуляции | 0…100 |
| A090 | SCo_%Охл | int | Проценты работы охладителя | 0…100 |
| A091 | SCo_%Увл | int | Проценты степени увлажнения | 0…100 |
| A092 | SCo_%ВП | int | Проценты скорости вентилятора притока | 0…100 |
| A093 | SCo_%ВВ | int | Проценты скорости вентилятора вытяжки | 0…100 |
| Holding Registers (запись функцией 06h или 10h) |  |  |  |  |
| A400 | SCi_Уставка_t | real | Задание уставки температуры | 15…30 |
| A402 | SCi_Уставка_h | real | Задание уставки влажности | 0…100 |
| A404 | SCi_Уставка_CO2 | real | Задание уставки СО2, скорости вращения, расхода или давления – в зависимости от того, на какое регулирование рассчитана программа | 0…9999 |
| A406 | SCi_Уставка_tзл | int | Задание температуры перехода с зимы на лето и обратно (уставка «Переход зима/лето») | -10…30 |
| A407 | SCi_Уставка_ВГ | int | Задание летнего и зимнего режимов (уставка «Время года»): - 0 – принудительный перевод вентустановки в летний режим («Лето») - 1 – принудительный перевод вентустановки в зимний режим («Зима») - 2 – вентустановка автоматически выбирает режим работы по датчику наружной температуры («Авто») | 0…2 |
| A408 | SCi_Уставка_ВКЛ | int | Поведение вентустановки при включении питания (уставка «При сбое питания»): - 0 – при включении питания шкафа вентустановка останется в дежурном режиме («Останов») - 1 – при включении питания шкафа вентустановка перейдёт в тот режим работы, который был на момент выключения питания («Авто») | 0…1 |
| A409 | SCi_Уставка_РЗВ | int | Настройка функции резервирования приточного вентилятора (уставка «Резервир. вентилятора»): - 0 – работает только первый вентилятор, резервирование отключено («1») - 1 – работает только второй вентилятор, резервирование отключено («2») - 2 – первый вентилятор является основным, при отказе автоматически запускается второй вентилятор («1>2») - 3 – второй вентилятор является основным, при отказе автоматически запускается первый вентилятор («2>1») | 0…3 |

|  | Внимание!!! В зависимости от состава оборудования вентустановки доступны не все переменные, описанные в данной таблице! Например, если вентустановка не имеет наружного датчика, то нельзя задать и считать температуру перехода зима/лето, равно как и показания самого датчика. Аналогичным образом доступные режимы работы вентустановки также зависят от состава оборудования! Если у вентустановки отсутствует расписание, то включить его будет невозможно. А задание автоматического выбора зимнего и летнего режимов работы при отсутствии датчика наружной температуры приведёт к непредсказуемым результатам |
| --- | --- |

### Чтение и запись переменных MODBUS

Все переменные сосредоточены в четырёх областях памяти, соответствующих:

- Input status (адреса 3800h..38FFh) – чтение функцией 02h

- Coil status (адреса 3C00h..3CFFh) – чтение функцией 01h, запись функцией 05h и/или 0Fh

- Input registers (адреса A000h..A0FFh) – чтение функцией 04h

- Holding registers (адреса A400h..A4FFh) – чтение функцией 03h, запись функцией 06h и/или 10h

Переменные типа «long» и «real» представляют собой два последовательно расположенных регистра, переменная типа «int» соответствует переменной-регистру modbus, переменная типа «bool» соответствует переменной-статусу.

Т.к. в modbus используется два вида адресации, нужно помнить, что все адреса, указанные в таблице, соответствуют реальной адресации, т.е. именно той, которая «бегает по проводам» от контроллера к контроллеру.

Многие OPC серверы имеют возможность переключения между реальной адресацией и логической. Многие, но не все. В этом случае нужно вооружиться калькулятором и произвести следующие расчёты:

- Первая цифра «адреса» логической адресации указывает на тип данных. 0 – для Coil status; 1 – для Input status; 3 – для Input registers; 4 – для Holding registers

- Все адреса в логической адресации начинаются с единицы. Поэтому при переводе адресов к реальному адресу нужно добавить единицу, ведь в реальной адресации все адреса начинаются правильно, т.е. с нуля

- В результате расчёт получается такой:  чтобы прочесть переменную «SCo_Пуск/~Стоп», расположенную в области памяти Input status по адресу 3804h, нужно 3804h перевести в десятичный вид, т.е. 14340, добавить единичку, получив 14341 и добавить первую цифру, соответствующую типу данных, т.е. 1. В результате получается логический адрес 114341. Иногда его записывают как 1x14341, иногда как 1:14341 – это уже до чего добралась фантазия инженеров той или иной компании

- Соответственно, переменная «SCi_Пуск» имеет логический адрес 015363 (или 0x15363)

- Соответственно, переменная «SCo_t_(наружная)» имеет логический адрес 340994 (или 3x40994)

- Соответственно, переменная «SCi_Уставка_ВГ» имеет логический адрес 441992 (или  4x41992)

Формат кадра MODBUS-RTU или формат кадра MODBUS-TCP можно легко найти на сайте владельца протокола (www.modbus.org) или в англоязычной или русскоязычной википедии.

|  | Внимание!!! Т.к. стандарт существует с 1979 года, в интернете есть множество примеров, алгоритмов, функций, серверов, отдельных библиотек для множества языков программирования и множество ответов на все вопросы, которые могут появиться – придумать такой вопрос, который не смогли придумать до вас более, чем за 30 лет существования протокола, невозможно |
| --- | --- |

|  | Внимание!!! Контроллеры Segnetics НЕ поддерживают протокол MODBUS-ASCII |
| --- | --- |