## Status
Status
бит | Значение
0 | Работа | Устройство в работе (может влиять на параметры воздуха в канале)
1 | Авария | Зафиксирован отказ устройства
2 | Переход | Устройство в переходном состоянии (прогрев, продувка)
3 | Ограничение | Устройство ограничивает свою производительность
4 | Проворот | Фактическая работа устройства
5 | Инверсия | Устройство работает в инверсном режиме (охладитель греет)
6 | b6
7 | b7
8 | Перегрев | Зафиксирован перегрев устройства
9 | Заморозка | Зафиксировано переохлаждение устройства
10 | Ош.внешняя | Устройство сообщает об ошибке
11 | Ош.выполнения | Реакция устройства не соответствует ожидаемой
12 | b12
13 | b13
14 | b14
15 | не использовать
0..7 | Основные биты
8..15 | Информационные биты, предназначены для уточнения информации из основных битов
В коде насосов информация о трёх насосах:
b0..b2 | насос ВоКал (Работа/Авария)
b6..b8 | насос ВоКал2 (Работа/Авария)
b12..b14 | насос ВоОхл (Работа/Авария)