Правила монтажа концентраторов цифровых сигналов (КЦС)

совместно с теплосчетчиками «КМ-5».

Данное руководство предназначено для выполнения корректной установки КЦС на объектах, где требуется обеспечить передачу данных с теплосчетчиков типа «КМ-5».

Все действия выполняются непосредственно на месте монтажа концентратора. И на этапе до непосредственного подключения к теплосчетчику полностью идентичны обычной установке любого другого концентратора в системе диспетчеризации АСУД-248 (подвод и проверка линий связи, установка номера концентратора и т.п.).

Рисунок 1 - Вид концентратора цифровых сигналов

КЦС должен быть уставлен в непосредственной близости от теплосчетчика (распределительной коробки) на расстоянии не более 50 см. Схема установки теплосчетчиков типа КМ-5 подразумевает размещение нескольких информационных блоков (непосредственно на трубах) и соединение их в распределительной коробке с интерфейсом RS-485, к которому и подключается КЦС.

После установки и подаче питания от линии связи, КЦС должен быть запрограммирован: следует с помощью специального программатора записать в память концентратора идентификационные номера теплосчетчиков, с которыми он будет работать.

Выполнение процедуры программирования:

- установить перемычку рисунок 1 (1) в положение «Пр. КМ-5»;

- подключить КЦС к линии связи (убедиться, что напряжение подано);

- подключить разъем рисунок 1 (2) к входу программатора.

- ввести в программатор количество теплосистем и идентификационные номера (указаны либо на распределительной коробке, либо непосредственно на информационном блоке КМ-5), например: 1 – 00012654; 2 – 00052365.

- записать данные в память КЦС;

- отключить программатор;

- установить перемычку рисунок 1 (1) в положение «КМ-5»;

- подключить КЦС к распределительной коробке теплосчетчика.

Внимание! Убедитесь в правильной установке перемычки выбора теплосчетчика (КМ-5).

Далее следует проверить правильность обработки данных в программе WinAl. Если тестируемый КЦС новый (еще не отражен на ситуационном плане района), необходимо предварительно нарисовать его с помощью программы WinMap, указав его номер и тип.

Запустив программу WinAl, следует ввести пароль (Файл/Ввод пароля) и выбрать на плане требуемый КЦС. Оценка КЦС должна быть 100% (это происходит приблизительно через минуту после запуска WinAl). Если оценка 100 не набирается – необходимо проверить линию связи (возможно неисправен сам КЦС).

Если после выбора – открывается окно программы AsudBase  (выполняется запрос к базе данных) необходимо закрыть его, выбрать меню Сервис/Настройки/Общие и снять галочки с пунктов раздела - Учет ресурсов, нажать Применить.

В окне КЦС следует обратить внимание на левую таблицу со строками, пронумерованными от 0 до 95. В этой таблице должны последовательно появляться пары чисел снизу вверх. Причем в нулевой строке второе число должно быть обязательно 35 (или 25).

Если нулевая строка не соответствует вариантам: [х;35] или пары чисел появляются не последовательно (через одну или две строки) – это говорит о необходимости замены КЦС (КЦС-неисправен).

Если данные в левой таблице не изменяются вообще (заполнена только одна строка) – это может свидетельствовать о некорректном подключении КЦС к теплосчетчику или об отсутствии напряжения питания на теплосчетчике. При этом на карте будет отображен красный кружок. Следует проверить правильность настройки теплосчетчика и соединительный провод, идущий от КЦС к теплосчетчику (в частности разъем на КЦС).

Работа с программатором.

Программатор представляет собой электронный блок и предназначен для записи в память КЦС данных о теплосчетчиках, к которым он будет подключен.

На панели прибора расположены четыре функциональные клавиши:

| = стрелка вправо стрелка вниз + |  | запись информации из программатора в память КЦС; переход на один разряд вправо; переход по пунктам меню; увеличение цифрового параметра (+1). |
| --- | --- | --- |

После подключения к КЦС программатор покажет данные, которые записаны в памяти концентратора:

- Кол-во теплосистем (теплосчетчиков), с которыми работает КЦС (обычно две: отопление и совмещенная гвс + xвс);

- Идентификаторы каждой из теплосистем.

Следует выполнить редактирование требуемых параметров и записать  их в память (кнопка =).

Необходимость программирование КЦС обусловлена тем фактом, что одному концентратору приходится попеременно общаться с двумя устройствами. Заметим, что программирование выполняется только один раз при первичном подключении КЦС к теплосчетчикам.