НАСТРОЙКА КОНЦЕНТРАТОРА КЦС-М.

Данное руководство предназначено для выполнения корректной установки КЦС-М. Вид концентратора представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Вид КЦС-М.

В комплекте с КЦС-М идет:

- Кабель RS-232 для соединения КЦС-М с теплосчетчиком и программирования в WinAl.

- Блок питания (9В), для подключения КЦС-М к розетке 220В.

Внимание! Концентратор требует наличия внешнего питания.

В отличие от других концентраторов системы АСУД-248, номера которых устанавливаются с помощью перемычек, номер КЦС-М устанавливается с помощью процедуры программирования.

Для программирования КЦС-М необходимы программа WinAl и библиотека ksctools.dll (если библиотека отсутствует, загрузить ее можно с сайта http://www.tekon.ru).

Обычно процедура программирования проводится на диспетчерской.

Порядок программирования:

- Подключить КЦС-М к COM-порту (номер 1!) компьютера с помощью кабеля идущего в комплекте.

- Включить питание (220 В) КЦС-М.

Запустить WinAl, ввести пароль в пункте «Файл\Ввод пароля», далее, выбрать пункт меню «Сервис\Программирование КЦС и КИР-РП». После этого программа попытается определить КЦС-М. В случае успеха отобразится окно, представленное на рисунке 2.

Рисунок 2 – Настройка КЦС-М.

В открывшемся окне вводим номер КСЦ-М в направлении АСУД (от 2 до 32) и тип счетчика, с которым он будет работать.

В окошке «Информация об устройстве», отобразятся текущие настройки КЦС-М.

После ввода данных закрываем окно. КЦС-М запрограммирован.

Обновление прошивки КЦС-М.

Текущая версия прошивки КЦС-М отображается в окне рисунок 2 «Текущая версия прошивки».

Внимание! Текущая версия прошивки, доступная на сайте 5.6. Обновить ей можно только КЦС-М версии 4.2 и выше. Если версия КЦС-М менее 4.2, замену прошивки можно выполнить только на предприятии изготовителе.

Для обновления прошивки концентратора следует скачать файл прошивки с сайта http://www.tekon.ru и скопировать его в папку «C:\1alarm».

Файл прошивки называется «cds02.hex» (если с сайта загружен заархивированный файл его необходимо разархивировать в папку «C:\1alarm»).

Далее в окне рисунок 2 нажать кнопку «Заменить прошивку…», в диалоге выбора файла указать «C:\1alarm\cds.hex», дождаться завершения процесса. Выполнить настройку концентратора, указав его номер и тип подключенного устройства.