Правила монтажа концентраторов цифровых сигналов (КЦС)

совместно с теплосчетчиками «ВИС.Т».

(КЦС старого типа)

Данное руководство предназначено для выполнения корректной установки КЦС на объектах, где требуется обеспечить передачу данных с теплосчетчиков типа «ВИС.Т».

Все действия выполняются непосредственно на месте монтажа концентратора. И на этапе до непосредственного подключения к теплосчетчику полностью идентичны обычной установке любого другого концентратора в системе диспетчеризации АСУД-248 (подвод и проверка линий связи, установка номера концентратора и т.п.).

Рис. 1. Вид концентратора цифровых сигналов.

КЦС должен быть уставлен в непосредственной близости от теплосчетчика на расстоянии не более 50 см.

Внимание! Убедитесь в правильной установке перемычки выбора теплосчетчика см. рис. 1 (1).

Теплосчетчик «ВИС.Т» представляет собой электронный блок см. рис. 2 и позволяет обслуживать до 6 независимых контуров (отопление, гвс, хвс и т.д). Управление теплосчетчиком осуществляется с помощью клавиатуры, вывод информации осуществляется на жидкокристаллический дисплей см. рис. 2 (1).

Функциональные клавиши имеют следующее назначение:

- Стрелка вниз, вверх – перемещение по элементам выбранного меню или по разделам подменю;

- Стрелка вправо, влево – циклическое перемещение по разделам главного меню, изменение значения настраиваемого параметра;

- Звездочка – циклический переход между контурами (теплосистемами);

- Кнопка ввод – выполнение действий, соответствующих выбранному пункту меню или выхода в меню из текущего выполняемого действия.

1

2

Рис. 2. Вид теплосчетчика ВИС.Т.

Перед подключением КЦС к теплосчетчику необходимо проверить его настройки. Для этого:

1. Убедитесь в том, что на теплосчетчик подано питание и на его дисплее отображается какая-то информация.

2. Убедиться, что название теплосистем носит осмысленный характер. Путем нажатия кнопки «*», обратите внимание на название зарегистрированных контуров (см. рис. 3 последняя строчка слева – «Отоплнение»). Если название контура представляет собой неосмысленную надпись или просто номер (например, «01») – это говорит о необходимости наименования контуров. Данная работа выполняется специалистами «Тепловизор» или организацией, выполняющей обслуживание данных теплосчетчиков.

3. С помощью стрелок и кнопки ввод необходимо выбрать раздел ПРИБОР/НАСТРОЙКА (см.рис. 3). Для этого:

- нажимать стрелку вверх пока информация на экране не перестанет меняться;

- если появилась надпись в первой строке (название главного меню) «Индикация» или «Печать» или «Архив» или «Прибор» – перейти с помощью стрелки вправо на «Прибор» и с помощью стрелки вниз на подменю «Настройка»;

- если надписи нет, нажать кнопку ввод и повторить пункт b.

- нажать кнопку ввод (войти в меню настройка).

4. Проверить режим удаленного доступа к устройству. Стрелкой вниз дойти до параметров «Режим УД», «Скорость УД» (см. рис. 4). Для подключения КЦС значение должны быть следующими:

| Режим УД | RS-232 |
| --- | --- |
| Скорость УД | 9600 |

Если значения отличаются, необходимо изменить их с помощью кнопки «стрелка вправо». Далее нажать кнопку «ввод» внизу дисплея появится надпись «Сохранить?», стрелкой влево выбрать ДА и нажать «ввод».

Рис. 3. Дисплей «ВИС.Т»

Рис. 4.Настройка ВИС.Т

После этого просто соедините провод КЦС с теплосчетчиком см. рис. 2 (2) – левый разъем.

Далее следует проверить правильность обработки данных в программе WinAl. Если тестируемый КЦС новый (еще не отражен на ситуационном плане района), необходимо предварительно нарисовать его с помощью программы WinMap, указав его номер и тип. В зависимости от версии программы WinMap, которая установлена на объекте, тип КЦС указывается либо КТП, либо КЦС (авто определение)  - второй тип концентратора в окне Редактирование объекта.

Запустив программу WinAl, следует ввести пароль (Файл/Ввод пароля) и выбрать на плане требуемый КЦС. Оценка КЦС должна быть 100% (это происходит приблизительно через минуту после запуска WinAl). Если оценка 100 не набирается – необходимо проверить линию связи (возможно неисправен сам КЦС).

Если после выбора – открывается окно программы AsudBase  (выполняется запрос к базе данных) необходимо закрыть его, выбрать меню Сервис/Настройки/Общие и снять галочки с пунктов раздела - Учет ресурсов, нажать Применить.

В окне КЦС следует обратить внимание на левую таблицу со строками, пронумерованными от 0 до 31. В этой таблице должны последовательно появляться пары чисел снизу вверх. Причем в нулевой строке второе число должно быть обязательно 9.

Если нулевая строка не соответствует вариантам: [0;9], [1;9], [2;9], [3;9], или пары числе появляются не последовательно (через одну или две строки) – это говорит о необходимости замены КЦС (КЦС неисправен).

Если данные в левой таблице не изменяются вообще (заполнена только одна строка) – это может свидетельствовать о некорректном подключении КЦС к теплосчетчику или об отсутствии напряжения питания на теплосчетчике. При этом на карте будет отображен красный кружок. Следует проверить правильность настройки теплосчетчика и соединительный провод, идущий от КЦС к теплосчетчику (в частности разъем на КЦС).